总论

项目概况

项目名称：湖南汨罗高新技术产业开发区产城融合示范基地基础设施建设项目。

建设地点：汨罗市高新区新市镇新阳社区，清云路与新市南路交汇处西南侧地块。

建设单位：湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会

项目规模及内容：

项目用地41754.51㎡，约62.63亩，总建筑面积43957.00㎡，建筑占地面积15838.72㎡，计容面积42921.04㎡，容积率1.03，建筑密度37.93%，绿化率12.9%。

本次建设内容：3栋三层标准厂房和1栋二层标准厂房37626.76㎡，1栋二层办公楼2409.00㎡，1栋三层的员工宿舍楼3683.24㎡，门卫48.00㎡，设备用房190.00㎡，停车位101个，其中小车位66个（含2个无障碍车位和21个充电桩车位），货车车位12个，并配套建设给排水、供配电、消防工程、暖通、燃气、环卫设施和围墙等。

项目背景

汨罗地处长株潭两型综合实验区和洞庭湖生态经济区重叠交叉发展区域，公路、铁路、港航等物流运输通达，近年来，依靠强势崛起的再生资源产业优势，先后被定为全国循环经济标准化试点、中国社科院循环经济调研项目区，获评全省特色县域经济重点县。

随着汨罗市经济的飞速发展和对外经济技术交流与合作的进一步加强，作为汨罗市项目投资依托和新的经济增长点的高新区建设也取得了长足发展和显著成就。产城融合科技示范基地的开发建设，将成为促进汨罗市区域经济发展的强有力的推动器。

随着汨罗市高新区的发展，园区的环境、服务得到社会广泛认可，更多新的高新技术企业有入驻意向，而原有工业用地已基本用尽，可供使用工业用地日趋紧张，这种矛盾不仅大大弱化了园区的功能，而且经济发展势头受到遏制，其窗口作用、示范作用和带动作用难以发挥，对推动汨罗市经济结构的优化升级、加快区域经济发展和提高城市化水平也难以发挥应有的带动作用。

项目建成后将为园区提供大量标准化厂房，同时完善园区产业配套功能，充分实现资源共享。同时可起到了筑“巢”引“凤”的作用，通过走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。有利于拉动汨罗高新区以及高铁新城区域的经济增长，有效推进园区经济结构的调整、优化和升级，对促进汨罗市经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。

设计依据

1、建设单位提供的用地红线图；

2、国家现行的相关政策、法规、标准、规范。

《全国民用建筑工程设计技术措施、规划、建筑》（2009年版）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

《岳阳市城市规划区修建性详细规划和建设工程设计方案管理若干规定》2016；

《岳阳市工业地产管理办法（试行）2019》

项目建设条件

地理位置

项目建设地点位于汨罗市新市镇新阳社区，清云路与天立路交汇处东南侧地块，毗邻平益高速，交通便利，利于产业高速发展。

汨罗，简称罗城，隶属于岳阳市，处湖南省东北部，紧靠洞庭湖东畔、湘江下游。汨罗市东部、东南部分别与长沙市长沙县、望城区接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市，是“中国龙舟名城”。总面积1670平方公里，汨罗属幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，西临洞庭湖。地处东经112°51′-113°27′，北纬28°28′-29°27′之间。地势由东南向西北倾斜。汨罗市东与平江相靠，南与长沙、望城两县相携，西与湘阴县、沅江市接壤，北同岳阳县毗邻。最东处为八景乡山阳村的山阳寨，最西处是芦苇场的石湖包，最南端系高家坊镇鹿峰村的陈家湾，最北端是磊石乡汨岳村的汨岳界。南北相距66.75公里，东西相距62.5公里，全境周长301.84公里，总面积1670平方公里，汨罗市建城区面积12平方公里。

地形地貌

1、地形地貌

汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻。山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。

汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。

2、水文

汨罗有湘江段及流长4公里、流域面积6.5平方公里以上的河流44条。其中，流域面积在100平方公里以上的河流10条。属于洞庭湖水系的有汨罗江，是洞庭湖水系中仅次于湘、资、沅、澧的第五大水系。汨罗江的上游称汨水。汨水发源于江西修水县黄龙山的梨树竭，流经修水的官田桥、龙门厂，平江的长寿街、嘉义、三市、浯口，汨罗的长乐、新市，在大洲湾与罗水汇合。汨罗江流长253.2公里，流域面积5543平方公里。罗水因源出巴陵罗内而得名。罗水流域跨岳阳、平江、汨罗三县市。罗水干流长88公里，流域面积595平方公里。汨罗多年平均降水量1345.4毫米，降水总量21.31亿立方米，地表水资源总量44.65亿立方米，尚可利用的地表水资源为28.43亿立方米。

3、土壤

汨罗土壤的成土母质有第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质4种，不同母质形成不同类型的土壤。土壤类型有水稻土45.60万亩，红（黄）壤94.57万亩，紫色土11.57万亩，潮土2.54万亩。土壤分布为南部红（黄）壤水稻土区、中北部红壤水稻土区、汨罗江流域潮土及水稻土区、东北部紫色土、红壤水稻土区。

3、气候

亚热带湿润性气候，四季分明。累计年平均气温17℃，以1月、4月、7月、10月分别代表冬、春、夏、秋四季，其平均气温分别为4.4℃、17.0℃、28.9℃、18.1℃。全年气候是冬冷、春暖、夏热、秋凉。热量充足，雨水集中。累计年平均日照时数为1650.1小时，日照百分率为37%。其中71.6%集中在主要农作物生长的7-10月在全国属多雨地区，65.6%的降水和70-85%的总辐射集中在4-10月，光、热、水三者配合较好，适宜于双季稻生长成熟和亚热带经济林木生长，为农业生产的发展提供良好的气候环境。

交通区位

汨罗地处长株潭两型综合实验区和洞庭湖生态经济区重叠交叉发展区域，在长沙市与岳阳市的中点，位于“长株潭一小时经济圈”内，是环洞庭湖经济圈中的中心城市之一。

汨罗市交通条件优越，京广铁路、京广高铁、107国道、京港澳高速公路、许广高速纵贯南北，湘江、沪昆高速、平益高速、536国道横跨东西。城区与107国道、京珠高速公路均有专门连接线，距107国道6.6公里，距京珠高速18公里。城区内建有汨罗火车站和高铁汨罗东站，从汨罗东站到长沙、岳阳仅有19分钟高铁车程，45分钟可抵达长沙黄花国际机场、岳阳三荷机场，离长江八大良港之一的城陵矶港仅60公里，水公铁空多式联运基本形成。

经济发展

1、全市经济发展状况

2022年，全市完成地区生产总值490.7亿元，同比增长6.0%。其中第一产业增加值50.8亿元，增长3.8%;第二产业增加值209.9亿元，增长7.1%;第三产业增加值230.0亿元，增长4.1%。三产业结构比为10.4：42.8：46.8。按常住人口计算，人均GDP达到88415.6元，比去年增加5495.6元，增长6.6%。高新技术产业增加值占地区生产总值比重达到35.0%。

2022年固定资产投资增长14.6%；分领域看，工业投资增长12.9%，房地产开发投资增长4.1%。分产业看，产业投资增长21.6%，民间投资增长25.9%。高技术产业投资增长81.3%。

2、园区经济发展状况

2020年园区经济运行稳中有进，全年实现技工贸总收入705亿元，同比增长20.35%；实现高新技术产业增加值106.06亿元，同比增长27.92%；完成固定资产投资100.5亿元，同比增长79.47%；实现工业税收入库10.5亿元，形成地方可用财力4.01亿元。在岳阳市14个产业园区高质量发展绩效考核中名列第一，是岳阳市重点打造的4个千亿园区之一和湖南省高质量发展园区。

按照《汨罗市推进工业产业链建设、打造千亿园区三年（2019～2021）行动实施方案》要求，2020年园区将唱响循环经济品牌，聚焦有色金属精深加工、高分子材料、智能电子信息“三大产业链”建设，围绕世界500强、中国500强、民营500强等顶级企业加强合作。2020年9月29日，世界五百强排名91位的世界铜王深圳正威集团正式落地开工建设，该项目总投资100.5亿元，在汨罗园区建设投资20亿元的互联网+再生资源仓储物流交割基地项目和投资80.5亿元的再生资源及新材料项目，项目达产后预计年总产值325亿元，实现税收收入5.4亿元。同时，围绕高铁新城整体开发，园区全面启动和加速实施再生材料园、工业水厂、职业教育产教融合、二医院、芙蓉学校、创新创业示范基地、高铁站停车场等一批基础设施和经营性项目，经过两到三年的发展，园区将全力向千亿园区和国家级高新区发起冲击。

工程地质条件：

项目周边场地内现状未见有泥石流、滑坡、崩塌、活动断裂、溶洞等不良地质作用及地质灾害，且也未见埋藏的河道、沟渠、保护性墓穴、防空洞等对工程不利的地下埋藏物，也不存在液化的砂土和城震陷软土，场地内的基岩未发现有洞穴、软弱夹层。拟建地址现状基本稳定，适宜建筑物的建设。根据国家地震局有关文件及地震烈度区划图《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015)和《湖南省地震烈度分区图》等资料可知，本项目场地的基本地震烈度为6度区，故根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的规定，建筑物按6度标准抗震设防。项目进行施工图设计时，应以场地实际地质勘探资料为准。

区域性规划：

根据《汨罗县总体规划》，该项目用地性质为工业用地，整体用地性质较为简单，易于后期建设开发，满足规划条件市政配套设施条件：

1、交通：本项目建设地点位于汨罗市新市镇新阳社区，在湖南葛天再生资源产业园侧，清云路与天立路交汇处东南侧地块，距汨罗东站3公路，距高速入口约2公里，交通环境优越。

2、供水、供电：本项目现有市政供电设施可满足项目建设的需要。项目雨水与生活排水应分别独立布置排水管道系统，与市政排水管道系统相连。

3、通信：汨罗县网络容量富足，移动、联通、电信等无线通讯网络已覆盖项目所在区域，可满足项目通讯需要。

4、采暖：本项目采用空调进行采暖。

设计指导原则

总体上以现代建筑特色为蓝本，融合自然与人和谐的理念，倾力打造高品位、高质量的标准化厂房、办公、商务经济发展引擎区。项目引入先进标准化厂房设计理念，正确处理项目建设和汨罗循环经济产业发展的关系，促使产业经济产生聚合效应，共生和谐发展。详细原则如下：

1、集约土地、科学规划的原则

充分利用土地，集约规划、合理布局，结合地缘优势与经济发展目标科学规划。

2、保护生态环境的原则

利用地形，让建筑楼栋合理布局，充分保持景观的均好性、通风及采光的自然畅通，而且每栋厂房均拥有合适间距，实现开阔视野和捕捉自然美景的目的。

3、突出个性、持续发展的原则

高起点规划，坚持特色开发，与地缘优势及资源有机结合，构筑独特风格的现代工业厂房，实现持续发展。

技术经济指标

总体技术经济指标表

| 序号 | 建设名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 41754.51 |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 43957.00 |  |
| 2.1 | 计容建筑面积 | ㎡ | 42921.04 |  |
| 2.1.1 | 4~6#厂房 | ㎡ | 30020.76 | 10006.92/栋 |
| 2.1.2 | 3#厂房 | ㎡ | 6671.28 |  |
| 2.1.3 | 2#宿舍楼 | ㎡ | 3639.72 |  |
| 2.1.4 | 1#办公楼 | ㎡ | 2351.28 |  |
| 2.1.5 | 设备用房 | ㎡ | 190.00 |  |
| 2.1.6 | 门卫 |  | 48.00 |  |
| 2.2 | 不计容面积 | ㎡ | 1035.96 |  |
| 2.2.1 | 4~6#厂房 | ㎡ | 701.04 | 233.68/栋 |
| 2.2.2 | 3#厂房 | ㎡ | 233.68 |  |
| 2.2.3 | 2#宿舍楼 | ㎡ | 43.52 |  |
| 2.2.4 | 1#办公楼 | ㎡ | 57.72 |  |
| 3 | 建筑占地面积 | ㎡ | 15838.72 |  |
| 3.1 | 4~6#厂房 | ㎡ | 10006.92 | 3335.64/栋 |
| 3.2 | 3#厂房 | ㎡ | 3335.64 |  |
| 3.3 | 2#宿舍楼 | ㎡ | 1082.52 |  |
| 3.4 | 1#办公楼 | ㎡ | 1175.64 |  |
| 3.5 | 设备用房 | ㎡ | 190.00 |  |
|  | 门卫 |  | 48.00 |  |
| 4 | 容积率 | / | 1.03 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 37.93 |  |
| 6 | 绿地率 | % | 12.9 |  |
| 7 | 机动车停车位 | 个 | 101 |  |
| 7.1 | 小车停车位 | 个 | 66 |  |
| 7.1.1 | 充电桩车位 | 个 | 21 |  |
| 7.1.2 | 无障碍车位 | 个 | 2 |  |
| 7.2 | 货车停车位 | 个 | 12 |  |

单体建筑经济指标表

| 单体面积 指标表 | 单位 | 总建筑面积 | 计容面积 | 不计容面积 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4~6#厂房 | 平方米 | 10240.60（单体） | 10006.92（单体） | 233.68（单体） | 3335.64（单体） |
|  | 平方米 | 30721.8（合计） | 30020.76（合计） | 701.04（合计） | 10006.92（合计） |
| 3#厂房 | 平方米 | 6904.96 | 6671.28 | 233.68 | 3335.64 |
| 2#宿舍楼 | 平方米 | 3683.24 | 3639.72 | 43.52 | 1082.52 |
| 1#办公楼 | 平方米 | 2409.00 | 2351.28 | 57.72 | 1175.64 |
| 设备用房 | 平方米 | 190.00 | 190.00 | / | 190.00 |
| 门卫 | 平方米 | 48.00 | 48.00 | / | 48.00 |
| 合计 | 平方米 | 43957.00 | 42921.04 | 1035.96 | 15838.72 |

总平面设计说明

设计依据

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版；

《工程建设标准强制性条文[房屋建筑部分]》2013年版；

《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）（2018年版）；

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；

《总图制图标准》GB/T50103-2010；

《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24

国家及地区相关现行法规及规范。

坐标及高程系统

1.坐标系统——2000国家大地坐标系；

2.高程系统——1985国家高程基准。

场地概述

地理位置

项目建设地点位于汨罗市新市镇新阳社区，清云路与天立路交汇处东南侧地块，毗邻平益高速，交通便利，利于产业高速发展。

本项目占地62.23亩，用地性质为工业用地，整体用地性质较为简单，易于后期建设开发。

现状场地已平整，高程差距、坡度均不大，建设条件较好，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。

总平面布置原则

1、满足城市规划的需要。

2、符合产业开发区发展的要求。

3、满足功能分区的要求，各种辅助和附属设施应尽可能地靠近所服务的建筑物，各种大负荷动力供应设施应尽量临近负荷中心，节约用电，达到节能减排的目的。

4、贯彻执行国家经济建设方针、政策，满足环保消防、计量、劳动安全卫生要求，做到技术先进、经济合理、安全实用。严格执行国家现行的标准规范，并满足防火、安全、卫生等要求。

5、结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件，并有利于环境保护。

6、为施工和企业管理的方便创造条件。

总平面布置

根据产业开发区特点、建筑物间距、日照和建筑设计防火规范的要求，做如下布置：

1、根据各建筑物的功能不同，将整个场地分为生产区及办公生活区等两个功能分区。地块南侧布置3栋三层标准厂房和1栋二层标准厂房，与正威再生资源产业园东侧毗邻为生产区，北侧布置2栋二层配套用房，一栋为办公楼，一栋为宿舍楼，为办公生活区。各功能分区根据生产流程依次排列，既相互独立又联系紧密。

2、项目东侧设两个出入口与外部道路新市南路连接，其中1个出入口跟现状正威再生资源产业园共用。在场地内设置9米宽道路相互连通形成环状，厂房四周均能车行到达，局部厂房至少保证长边有消防车到达，满足消防、救护抗灾、避灾等要求，方便车辆通行。

3、为考虑产业区的便利性，在新市南路设置大车停车场、门卫等附属用房及配套场地，满足大车进出时的流程需求。

4、根据园区外部道路特点，在出入口处设置安全警示牌、车辆减速带等交通安全措施。

竖向设计

项目区现状用地内部地形高程不大，竖向设计根据地块现有地形标高及排水放坡的要求，竖向布置尽量利用现场标高，以确保减少土方开挖量和场地内部道路与项目区外部道路的顺利衔接。

规划在尊重原有地形地貌的前提下，必须满足厂房对场地的要求，满足厂房的建设要求及交通要求。并对接项目区周边供电、供水、排水、污水排放等配套工程。

本项目以南入口（正威再生资源产业园大门）为起点，从南往北按0.3%到1%的坡度进行竖向设计。园区东西向按0.2%到0.6%的坡度进行竖向设计具体详细竖向设计详见规划总平面图。

交通组织

设计原则：

1、以确保交通环境为前提，协调好内部交通与外部交通之间的关系。

2、保证效率的同时尽可能实施人车分流，人流、货物流线尽量减少相互干扰，建立安全的区域交通环境。

实施方案

1、在园区西向设置两个出入口与外部道路连通，并将园内办公生活区与生产区通过道路绿化等进行分隔。

2、园区道路路网相互连通形成环状，形成循环有序、高效快捷的库区道路网络。道路宽度为9m-12m，转弯半径大于9m，道路设计荷载能力为100t，满足大车进出车辆通行及消防车的通行要求。

3、规划从保障人行安全的角度出发，将车行流线与主要步行活动空间分离。车行系统上将生活区与生产区通过道路及停车带分隔，并保障每个厂房有面朝道路的出入口，有单独的地面装卸区，同时道路转弯半径不低于12米，满足货运交通的需求。

4、停车位设置：沿新市南路布置大车停车位，满足货车停车需求；在办公楼及厂区道路侧面布置有小车停车位（含电动汽车充电桩）及非机动车停车位，满足园区工作人员的停车需求。

5、静态交通系统分析

项目区设停车位101个，地面停车在满足功能的要求下，地上小车位66个（其中充电桩车位21个，无障碍车位2个），货车车位12个，为铺设植草砖生态停车位及无障碍停车位，并根据实际要求设置部分非机动车停车位。

园区道路主要设计技术条件

1、园区道路路面采用改性沥青路面。

2、道路纵坡采用0.3～1%。

3、道路横坡采用1.0%。

4、道路转弯半径：满足大型运输车辆及集装箱车的通行作业，道路转弯半径9m。

消防安全

1、该项目为3栋三层和1栋二层（火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级）的低层厂房，1栋二层办公楼，1栋三层的员工宿舍楼，门卫及设备用房。其总建筑面积为43957.00平方米，占地面积为15838.72平米。满足了建筑单体之间的防火间距要求以及消防车扑救场地的尺寸要求。

2、该项目场地出入口兼作为消防车道出入口，另外沿各建筑外围布置宽度为4米的消防环道，车道转弯半径为12m，坡度按规范要求控制在0.2%～7%之间。消防环道和室外消火栓构成一套完整的消防体系。

环境绿化设计

项目区标准化工业厂房及配套服务楼之间均采用绿化带隔开，四周采用宽灌木并夹以乔木绿化带与外界隔开，营造优美的项目区工业生产生活环境，同时与周围环境保留足够的卫生防护距离。厂房主入口设集中公园绿地和生态停车场，打造优美的入口形象和景观环境。

为美化整个园区，充分利用地块的边角以及靠围墙处等可利用的地面，栽植高大乔木、花灌木、绿篱和草坪，使其具有遮阳、吸尘和降低噪音的效果。在绿化布置时，巧妙地借用色彩与植物配植，创造统一协调、简洁而不单调的环境空间，以花坛和少量景观小品等形式组成，并通过不同植物的组合与分隔，营造多层次的景观活动空间。

综合管线布置

各个地块内主要管线有给水、雨水、污水、电力、电讯、燃气管道，各管道分别从循环经济产业园区已有管线接入，室外给水管道、污水管道、电气线路、通讯电缆等均采用地下敷设。

布置原则

1、管线综合布置与总平面布置、竖向设计和绿化布置统一进行。使管线之间、管线与建筑物和构筑物之间在平面及竖向上相互协调、紧凑合理。

2、管线带的布置与道路或建筑红线相平行。

3、管线综合布置时尽量减少管线与道路及其它干管的交叉。

综合管线布置方案

上水管线呈环状布置，消防给水与其它给水合并设置。雨水管及污水管采用直埋。强、弱电缆主要采用电缆沟或者直埋敷设。

  - 技术经济指标

总体技术经济指标表

| 序号 | 建设名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 41754.51 |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 43957.00 |  |
| 2.1 | 计容建筑面积 | ㎡ | 42921.04 |  |
| 2.1.1 | 4~6#厂房 | ㎡ | 30020.76 | 10006.92/栋 |
| 2.1.2 | 3#厂房 | ㎡ | 6671.28 |  |
| 2.1.3 | 2#宿舍楼 | ㎡ | 3639.72 |  |
| 2.1.4 | 1#办公楼 | ㎡ | 2351.28 |  |
| 2.1.5 | 设备用房 | ㎡ | 190.00 |  |
| 2.1.6 | 门卫 |  | 48.00 |  |
| 2.2 | 不计容面积 | ㎡ | 1035.96 |  |
| 2.2.1 | 4~6#厂房 | ㎡ | 701.04 | 233.68/栋 |
| 2.2.2 | 3#厂房 | ㎡ | 233.68 |  |
| 2.2.3 | 2#宿舍楼 | ㎡ | 43.52 |  |
| 2.2.4 | 1#办公楼 | ㎡ | 57.72 |  |
| 3 | 建筑占地面积 | ㎡ | 15838.72 |  |
| 3.1 | 4~6#厂房 | ㎡ | 10006.92 | 3335.64/栋 |
| 3.2 | 3#厂房 | ㎡ | 3335.64 |  |
| 3.3 | 2#宿舍楼 | ㎡ | 1082.52 |  |
| 3.4 | 1#办公楼 | ㎡ | 1175.64 |  |
| 3.5 | 设备用房 | ㎡ | 190.00 |  |
|  | 门卫 |  | 48.00 |  |
| 4 | 容积率 | / | 1.03 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 37.93 |  |
| 6 | 绿地率 | % | 12.9 |  |
| 7 | 机动车停车位 | 个 | 101 |  |
| 7.1 | 小车停车位 | 个 | 66 |  |
| 7.1.1 | 充电桩车位 | 个 | 21 |  |
| 7.1.2 | 无障碍车位 | 个 | 2 |  |
| 7.2 | 货车停车位 | 个 | 12 |  |

建筑设计说明

设计依据

《全国民用建筑工程设计技术措施、规划、建筑》（2009年版）；

《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》（2013年版）；

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

《民用建筑通用规范》55031-2022；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

《建筑防火通用规范》55037-2022；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）

《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ43/003-2017)

《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)

《建筑与市政防水通用规范》(GB55030-2022)

《办公建筑设计规范》（JGJ67-2019）；

《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）；

《宿舍、旅馆建筑项目规范》（GB55025-2021）；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

《岳阳市城市规划区修建性详细规划和建设工程设计方案管理若干规定》2016；

《岳阳市工业地产管理办法（试行）2019》

设计原则

1、设计要做到安全可靠，科学合理，在建筑外观上要协调，造型简洁、美观大方，功能上应实用、方便、合理，经济上力求节约。

2、单体建筑遵循整个库区的系统性，对建筑物的造型和风格应综合考虑。

3、生产车间建筑设计要充分考虑工艺的要求，设计要注意密闭性、防止粉尘及噪音外泄，办公生活建筑设计要重视实用、美观、节能等因数。

4、生产用建筑平面和空间设计满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。

5、建筑形式的选择，根据生产特点、建造地点条件和其他各种因素综合考虑，并力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。

6、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用的前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。

7、重视选用新技术、新材料、新工艺、新设备，重视投资效益。

8、执行现行国家有关基本建设法规、政策和相关各类专业规范、标准以及工业生产的有关现行标准、规范和规定。

设计特点

1、实用性：根据产业特性，把握不同业态的需求，满足功能要求。

建筑朝向：平行于东面新市南路布置。

建筑体量上：科技制造跨度大，面积大、层数相对较低。科创产业跨度小、面积小、层数相对较高。建筑布置方正。

2、多样性：根据招商引资的灵活性，把握满足市场不同业主的需求，符合其产品要求。

不同空间、不同跨度、不同面积、不同层数的建筑体量，体现其多样性。

建筑空间组织的灵活性：通过灵活的单元组织，创造不同的空间形态，满足不同的面积需求。

3、标识性：通过标志建筑、中心绿地、公园绿地、标准型厂房为核心的布局强化园区的独特文化。

4、空间层次性：通过标志建筑的统领、大尺度的核心空间的强化、建筑形态、层数、体量的变化、空间界面及空间尺度的变化来打造丰富的空间层次。

主要单体建筑建设内容

本次建设内容：3栋三层标准厂房和1栋二层标准厂房37626.76㎡，1栋二层办公楼2409.00㎡，1栋三层的员工宿舍楼3683.24㎡，门卫48.00㎡，设备用房190.00㎡，详见建筑单体一览表。

单体建筑经济指标表

| 单体面积 指标表 | 单位 | 总建筑面积 | 计容面积 | 不计容面积 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4~6#厂房 | 平方米 | 10240.60（单体） | 10006.92（单体） | 233.68（单体） | 3335.64（单体） |
|  | 平方米 | 30721.8（合计） | 30020.76（合计） | 701.04（合计） | 10006.92（合计） |
| 3#厂房 | 平方米 | 6904.96 | 6671.28 | 233.68 | 3335.64 |
| 2#宿舍楼 | 平方米 | 3683.24 | 3639.72 | 43.52 | 1082.52 |
| 1#办公楼 | 平方米 | 2409.00 | 2351.28 | 57.72 | 1175.64 |
| 设备用房 | 平方米 | 190.00 | 190.00 | / | 190.00 |
| 门卫 | 平方米 | 48.00 | 48.00 | / | 48.00 |
| 合计 | 平方米 | 43957.00 | 42921.04 | 1035.96 | 15838.72 |

1、标准化厂房

标准化厂房共4栋，轴线尺寸为48m×72m；占地面积为13342.56㎡，建筑面积为37626.76㎡；首层层高7.8米，二~三层层高7.8米，室内外高差0.15米，3#建筑高度15.75米，4~6#建筑高度23.55米，；建筑耐火等级为二级，燃烧物较少的多层丁类厂房，建筑层数为2-3层。

围护墙采用200厚烧结页岩多孔砖，屋面采用钢筋混凝土平屋面，屋面防水等级为一级，三道防水设防，屋面采用女儿墙外排水。

主要功能：标准化厂房，打造高品位、高质量的标准化厂房、办公、商务经济发展引擎区。

立面处理：外墙以白色涂料为主，局部点缀灰色色带。

2、办公楼

办公楼轴线尺寸为18m×57m，位于地块最北侧，占地面积为1175.64㎡，建筑面积为2409.00㎡；首层层高4.2米，二层层高3.6米，室内外高差0.15米，建筑高度9.00米；建筑耐火等级为二级，建筑层数为2层。

围护墙采用200厚烧结页岩多孔砖，屋面采用钢筋混凝土平屋面，屋面防水等级为一级，三道防水设防，屋面采用女儿墙外排水。

主要功能：

一层主要功能：门厅、展厅、休息室、监控室、信息机房、卫生间；垃圾间、公共卫生间。

二层主要功能：办公室、会议室、休息区。

竖向交通由楼梯承担，设置2部楼梯间，可满足疏散要求，设置两台电梯，建筑平面采用一廊两房房式，由走廊承担水平交通。

立面处理：外墙采用灰色+木色+白色外墙真石漆

3、宿舍楼

办公楼轴线尺寸为20m×58m，占地面积为1082.52，建筑面积为3683.24㎡；首层层高4.6米，二~三层层高3.4米，室内外高差0.15米，建筑高度12.60米，建筑耐火等级为二级，建筑层数为3层。

围护墙采用200厚烧结页岩多孔砖，屋面采用钢筋混凝土平屋面，屋面防水等级为一级，三道防水设防，屋面采用女儿墙外排水。

主要功能：

一层主要功能：门厅、活动室、公共卫生间。

二~三层主要功能：宿舍。

竖向交通由楼梯承担，设置3部楼梯间，可满足疏散要求，设置两台电梯，建筑平面采用一廊两房房式，由走廊承担水平交通。

立面处理：外墙采用灰色+木色+白色外墙真石漆

室内外装修标准

外立面装修

各栋厂房建筑及办公楼、宿舍楼外墙均为涂料、真石漆为主。

2.室内装修及构造

严格按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95(2001年修订版)执行，尽量采用不燃或难燃材料，以实用、耐久、经济为指导原则，风格简洁明快。

具体做法详装修作法表。

室内装修材料

| 房间名称 | 地(楼)面 | 内墙面 | 墙裙/踢脚 | 顶棚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 细石砼 | 无机涂料 | - | 石粉类涂料 |  |
| 大厅、办公用房 | 陶瓷地砖 | 石粉类涂料 | 面砖150mm | 石粉类涂料 |  |
| 卫生间 | 防滑陶瓷地砖 | 釉面砖 | - | 轻钢龙骨装饰板 |  |
| 楼梯间 | 陶瓷地砖 | 石粉类涂料 | 面砖1500mm | 石粉类涂料 |  |

建筑内交通组织

入口分布及流线组织

本工程各栋厂房建筑内部流线主要包括员工流线和货物流线，两类流线分别设置出入口，做到流线互不交叉，同时保证各类流线的简洁流畅。员工使用楼梯作为竖向交通通道，货物竖向运输主要为建筑货梯，每栋建筑一层厂房生产区域设置直通室外的货运出入口，方便使用。

竖向交通设施

1、楼梯

本项目厂房建筑为多层厂房，建筑内楼梯均为封闭楼梯间，楼梯间首层直通室外；每栋厂房建筑设置2部封闭楼梯间，建筑内部楼梯均分散设置，疏散宽度按厂房内100人疏散净宽1.0计算，楼梯及楼梯间门宽度满足规范要求。

2、电梯配置

每栋厂房配备2部货运电梯及2部客梯，货梯载重量为3.0吨，客梯载重量为1.35吨，满足厂房生产需要。

结构设计说明

工程概况

本工程位于汨罗市新市镇新阳社区，清云路与天立路交汇处东南侧地块。

1#办公楼：2层框架结构，建筑总高度9.00m。地上2层，地下0层,其中一层高5.4米，二层层高3.6米，主要功能为办公楼。主要结构跨度8.50mx10.00m。

2#宿舍楼：框架结构，建筑总高度12.2m。地上3层，其中一层高5.4米，二~三层层高3.4米。主要结构跨度8.50mx8.0m。

3#厂房：框架结构，建筑总高度15.75m。地上2层，其中一层高7.8米，二层高7.8米。主要结构跨度10.0mx9.0m。

4-6#厂房：框架结构，建筑总高度23.55m。地上3层，其中一层高7.8米，二~三层高7.8米。主要结构跨度10.0mx9.0m。

设备用房：框架结构，建筑总高度4.2m。地上1层，层高为4.2米。主要结构跨度5.40mx8.0m。

设计依据

1、本工程主体结构设计使用年限为50年。

2、建筑及设备等专业提供的资料。

自然条件

(1)基本风压：0.4kN/㎡（n=50）；

(2)基本雪压：0.55kN/㎡；

(3)抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，场地特征周期Tg=0.35s。

本工程结构设计所采用的主要标准及规范

(1)《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）

(2)《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）

(3)《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

(4)《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

(5)《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

(6)《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）

(7)《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

(8)《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

(9)《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

(10)《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

(11)《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）

(12)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

(13)《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

(14)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

(15)《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

(16)《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

(17)《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）

(18)《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)(2009年版)

(19)《建筑工程设计文件编制深度的规定》(建设部2016年)；

(20)《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》(2013年版)

(21)《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）(2018年版)

(22)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（16G101-1，2，3）；《中南地区建筑标准设计结构图集》1，2，3。

建筑分类等级

1、建筑结构安全等级：二级。

2、地基基础设计等级：丙级。

3、建筑抗震设防类别：丙类。

4、抗震等级：四级。

5、防水等级：屋面及地下室防水等级为一级；

6、耐火等级：均为二级。

7、混凝土结构的环境类别：普通室内构件:一类；屋面、各类露天构件，卫生间、厨房、水池、水箱：二a类；正负零以下构件：二b类。

主要荷载（作用）取值（标准值）

1、建筑楼面活荷载标准值：KN/m2

工具房6.0

宿舍2.0

办公室2.5

会议室3.0

档案室6.0

厕所2.5

走廊门厅3.0

楼梯3.5

通风机房8.0

不上人屋面0.5

上人屋面2.0

变配电房、发电机房、水泵房10.0

各设备荷载30~40

其他未列项见国家现行标准，规范，规程。

风荷载:

基本风压：0.4kN/㎡（n＝50年）；地面粗糙度：B类；

雪荷载:

基本雪压：0.55kN/㎡（n＝50年）；

5、地震作用：抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，

设计地震分组为第一组。

上部结构设计

1、结构缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）

各栋上部结构整体平面规则,满足相关规范要求，不设缝。

2、结构选型

本工程均为框架结构。

3、基础选型

本工程根据岩土工程勘察报告，基础形式选型如下：

各栋均采用采用旋挖成孔灌注桩基础，选用中风化石灰岩③地基持力层。桩长约为6.00~15.00m，桩端进入持力层深度至少为0.5d（d为桩身直径）且不少于0.5m。

结构分析

1、本工程采用北京盈建科软件股份有限设计编制的“建筑结构空间有限元分析与设计软件YJK5.3.0版”进行结构整体分析。

2、本工程嵌固端为基础顶面或地下室顶板。

3、1#办公楼主要计算结果：

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 2001.99 |
| 质量比 |  | 1.00 < [1.5](1层1塔) |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 0.6571 |
|  | Y | 0.6214 |
|  | T | 0.5749 |
| 有效质量系数 | X向 | 90.13% > [90%] |
|  | Y向 | 91.37% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 1.76% > [0.80%](1层1塔) |
|  | Y向 | 1.85% > [0.80%](1层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/1929 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/1829 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/9999 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/8956 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.03 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.12 < [1.50](1层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.03 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.10 < [1.50](2层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 47.88 > [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 51.80 > [10.00](2层1塔) |

4、2#宿舍主要计算结果：

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 2976.25 |
| 质量比 |  | 1.00 < [1.5](2层1塔) |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 0.6685 |
|  | Y | 0.6310 |
|  | T | 0.5231 |
| 有效质量系数 | X向 | 90.13% > [90%] |
|  | Y向 | 91.37% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 1.61% > [0.80%](1层1塔) |
|  | Y向 | 1.75% > [0.80%](1层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/1522 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/1420 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/9999 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/8881 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.09 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.11 < [1.50](1层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.07 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.06 < [1.50](2层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 48.69 > [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 56.89 > [10.00](2层1塔) |

5、3#厂房主要计算结果：

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 8981.99 |
| 质量比 |  | 1.00 < [1.5](2层1塔) |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 0.7371 |
|  | Y | 0.6214 |
|  | T | 0.5749 |
| 有效质量系数 | X向 | 90.13% > [90%] |
|  | Y向 | 91.37% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 1.61% > [0.80%](1层1塔) |
|  | Y向 | 1.75% > [0.80%](1层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/1839 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/1724 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/9999 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/8956 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.13 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.16 < [1.50](1层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.12 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.22 < [1.50](2层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 42.88 > [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 51.62 > [10.00](2层1塔) |

6、4-6#厂房主要计算结果：

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 10827.33 |
| 质量比 |  | 1.00 < [1.5](2层1塔) |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 0.7371 |
|  | Y | 0.6214 |
|  | T | 0.5749 |
| 有效质量系数 | X向 | 90.13% > [90%] |
|  | Y向 | 91.37% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 1.61% > [0.80%](1层1塔) |
|  | Y向 | 1.75% > [0.80%](1层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/1839 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/1724 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/9999 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/8956 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.13< [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.14 < [1.50](1层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.12 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.21 < [1.50](2层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 41.56> [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 43.89> [10.00](2层1塔) |

6、设备用房主要计算结果：

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 1015.22 |
| 质量比 |  | 1.24 < [1.5](2层1塔) |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [0.80](2层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 1.0196 |
|  | Y | 0.9823 |
|  | T | 0.7638 |
| 有效质量系数 | X向 | 91.32% > [90%] |
|  | Y向 | 99.60% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 1.49% > [0.80%](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.45% > [0.80%](2层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/2315 < [1/550](3层1塔) |
|  | Y向 | 1/2187 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/3958 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/8186 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.37 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.15 < [1.50](2层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.35 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.16 < [1.50](2层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 34.38 > [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 35.67 > [10.00](2层1塔) |

7、通过以上计算参数结果分析，结合形体判别，均无需进行超限审查。

| 序号 | 不规则类型 | 超限类别 | 超限判定 | 存在项数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 | 无 |  |
| 2a | 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 | 无 |  |
| 2b | 组合平面 | 细腰形或角部重叠形 | 无 |  |
| 3 | 楼板不连续 | 有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，错层大于梁高 | 无 |  |
| 4a | 侧向刚度不规则 | 相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%, | 无 |  |
| 4b | 尺寸突变 | 竖向构件位置缩进大于25%或外凸大于10%和4米,多塔. | 无 |  |
| 5 | 竖向构件不连续 | 上下墙、柱、支撑不连续 | 无 |  |
| 6 | 承载力突变 | 相邻层受剪承载力变化大于80% | 无 |  |
| 7 | 其它不规则 | 如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换 | 无 |  |

主要结构材料

1、商品混凝土强度等级：梁、板C30~C35；墙、柱C30~C40；基础:C30~C35。

2、钢筋等级：HRB400E级，fy=360N/mm²。

3、钢材：Q355B。

4、填充墙材料：

外墙及卫生间隔墙：页岩烧结多孔砖；

卫生间隔墙：页岩烧结多孔砖；

其它内隔墙：蒸压加气砼砌块；

砂浆：±0.00以下采用M10.0水泥砂浆；

±0.00以上采用加气砼砌块采用砌体专用商品砂浆。

绿色建筑

1、建筑结构高强材料的运用

（1）混凝土结构

高强度钢筋：除圈梁、过梁、构造柱外其余均采用HRB400级钢筋。

2、高耐久性建筑结构材料的运用

（1）混凝土结构

保证高耐久性的混凝土技术措施如下：

措施一、在混凝土中掺入高效减水剂和外掺料，用以降低用水量和水灰比，降低水化热，增加结构的致密性和稳定性，从而使混凝土具有高耐久性。

措施二、改善外部环境：避免

①冻溶循环作用

②钢筋锈蚀作用

③碳酸盐的作用

④淡水溶蚀作用

⑤盐类侵蚀作用

⑥碱-集料反应

⑦酸碱腐蚀作用

⑧冲击、磨损等作用。

3、混凝土

本工程现浇混凝土均采用预拌混凝土。

给排水设计说明

设计依据

1、建设方提供的设计任务书和有关资料。

2、国家现行的设计规范、规程：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

《建筑防火通用规范》55037-2022；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）

《室外给水设计标准》(GB50013-2018)

《室外排水设计标准》(GB50014-2021)

《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)2018年版

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)

《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

《节水型生活用水器具》(CJ/T164-2014)

《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)

《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)

《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2013年版

《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T314-2015)

《湖南省居住建筑节能设计标准》(DBJ43/001-2017)

《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ43/003-2017)

《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)

《建筑与市政防水通用规范》(GB55030-2022)

《办公建筑设计规范》（JGJ67-2019）；

《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）；

《宿舍、旅馆建筑项目规范》（GB55025-2021）；

《建筑给水排水与节水通用规范》 （GB55020-2021）；

《消防设施通用规范》 （GB55036-2022）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

3、本公司建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的条件图和设计资料。

工程概况

本次建设内容：门卫室48㎡，设备用房190.00㎡，1#办公楼2409㎡,2#宿舍3683.24㎡，3#厂房6904.96㎡，4~6#厂房10683.0㎡，停车位101个，其中地面小车位66个(含小车位98个，含21个充电桩车位，2个无障碍车位)，地面货车车位12个，详见建筑单体一览表。

设计范围

1、本次设计包括项目红线内的室内外给排水系统和消防系统。

2、水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计。

3、室外景观工程、绿地灌溉系统不属设计范围。

室外给排水系统

室外给水工程

1、水源

采用城市自来水为供水水源。

2、用水量

1）生活用水量：最高日78.76m3/d，最大小时11.96m3/h，平均小时6.71 m3/h，生活用水量计算详见表1。

表1生活用水量计算表

| 序号 | 用途名称 | 用水标准（L） | 单位 | 数量 | 用水时间（h） | 变化系数 | 用水量(m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大日 | 最大时 | 平均时 |
| 1 | 厂房 | 50 | L/人·d | 480 | 12 | 2.5 | 24.0 | 5.0 | 2.0 |
| 2 | 宿舍 | 200 | L/人·d | 104 | 24 | 2.5 | 20.8 | 2.14 | 0.87 |
| 3 | 办公 | 40 | L/人·d | 200 | 8 | 1.5 | 9.0 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | 道路冲洗 | 2 | L/人·d | 3542 | 8 | 1 | 7.1 | 0.89 | 0.89 |
| 5 | 绿化用水 | 2 | L/平方米·次 | 5386 | 8 | 1 | 10.7 | 1.34 | 1.34 |
| 6 | 未预见水 | 按本表以上项目的10%计 |  |  |  |  | 7.16 | 1.09 | 0.61 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  | 78.76 | 11.96 | 6.71 |

2）消防用水量：室外消火栓系统设计流量为25L/s,室内消火栓系统设计流量为15L/s,火灾延续时间为2h，扑灭一次火灾用水量为288立方米。其消防用水量详表2。

表2消防设计流量及用水量表

| 序号 | 消防系统名称 | 消防用水量标准 | 火灾延续 时间 | —次灭火用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓系统 | 15L/s | 2h | 108m3 | 由消防水池供给 |
| 2 | 室外消火栓系统 | 25L/s | 2h | 180m3 | 由消防水池供给 |
|  | 合计 |  |  | 288 m3 |  |

3、给水管道系统

本工程给水系统为一路供水，从新市南路市政管网引入一根DN150mm与项目内成环，供生活及消防补水，且在水表后设倒流防止器，防止红线内给水管网的水倒流污染城市给水。

4、管材

1)室外给水管采用钢丝网骨架聚乙烯复合管或涂塑钢管,电熔连接。管道，管件及阀门的工作压力为1.0MPa。

2)水表井和阀门井均采用砖砌筑,井盖采用新型复合材料井盖和盖座，位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。

室外消防给水工程设计

1、周边为一路市政水源。市政水源不满足室外消防用水水量和水压的要求（本项目市政引入点水压约0.35MPa，测压点标高48.5m。

2、室外消火栓系统采用临时高压制，地块东北侧设备用房设288m3消防水池及消防泵房，设2台室内外消火栓合泵（型号：流量40L/s，杨程56m，功率37kw），室外消防环状给水管网上设置室外消火栓，建筑物消防扑救面设置室外地上式消火栓，其余消火栓沿消防车道布置，间距不超过120m,距消防车道边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。室外消防给水管采用钢丝网骨架塑料复合管，电熔连接，压力等级1.60MPa。

3、每座建筑设置消防水泵接合器。消防水泵接合器在建筑物附近就近沿消防车道设置,其周围15〜40m内设置室外消火栓，其数量按室内消防流量计算确定。

室外污水工程设计

1、室外采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统，沿道路布置排水管道。

2、生活污水排水量：按生活用水量的90%考虑，最高日70.9m3/d,最大小时10.78m3/h,平均小时6.0m3/h。

3、粪便污水经化粪池处理后排入室外入城市污水排水系统；

4、室外排水管道采用HDPE双壁波纹管，橡胶圈连接，车道下环刚度大于等于8kN/m2,非车行道下环刚度大于等于4KN/m2。

5、污水检查井采用钢筋混凝土检查井，井盖带防坠网；井盖和盖座采用球墨铸铁井盖和井座，位于行车道上者为重型，位于非行车道上者为轻型，污水检查井。排水检查井应安装防坠落装置，防坠落装置应牢固可靠，承重能力不小于100kg。

室外雨水工程设计

1、雨水量

1）岳阳市暴雨强度公式为：

q=1201.291(1+0.819lgP)/(t+7.3)^0.589(L/s·104m2)Q=Ψ·q·F

式中：Q——雨水排水量（L/s）；

q—降雨强度（L/S·104m2）；

T——设计重现期；

ψ一径流系数；

F—汇水面积（m2）；

t——降雨历时（分钟）。

2）设计重现期，本工程取T=3年

3）设计降雨历时：t=t1+t2（其中t1地面集水时间，t2地面集水时间，管渠内雨水流行时间）,t=10min

4）地面综合径流系数：取ψ=0.5

5）汇水面积：F

6）雨水量：Q

2、室外道路边适当位置设置平箅渗透式雨水口，收集道路雨水。建筑物室外设雨水井收集屋面雨水，

3、雨水管采用HDPE双壁波纹管，橡胶圈连接，车道下环刚度大于等于8kN/m2，非车行道下环刚度大于等于4KN/m2。

4、雨水检查井采用钢筋混凝土检查井，井盖带防坠网；井盖和盖座采用球墨铸铁井盖和井座，位于行车道上者为重型，位于非行车道上者为轻型。排水检查井应安装防坠落装置，防坠落装置应牢固可靠，承重能力不小于100kg。

室内给水排水工程

生活给水系统

1、生活用水量：最高日78.76m3/d，最大小时11.96m3/h，平均小时6.71 m3/h。

2、给水系统

室外采用生活消防共用给水系统，室外供水主干管管径为DN150。绝对标高48.5m处市政压力0.35mpa。本工程所有楼栋及消防水池均由市政管网直接供水。宿舍楼采用上行下给。公共用水分别设水表计量。

3、选用节水型低噪音的卫生洁具和给排水配件、管材。

4、卫生间采用光电感应式水嘴和水冲式坐便器冲洗装置。

5、管材：室内生活给水管干管及立管采用内衬塑钢管，卡箍或丝扣连接；室内生活给水支管采用PP-R管（S5级），热熔连接。生活给水干管及立管管道及配件公称压力：1.60MPa。

生活污、废水系统

1、生活污水系统

生活污水排水量,按生活用水量的90%考虑，按生活用水量的90%考虑，最高日70.9m3/d,最大小时10.78m3/h,平均小时6.0m3/h。

1)室内生活污废水经化粪池处理后排至市政污水管道，生活污水排水管采用PVC-U排水管，承插粘接。

2）室内地面层（±0.000m）以上的生活污水重力流排出；地面层（0.000m）以下的污水采用管道汇集至集水坑内，用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道；废水采用排水沟汇集至集水坑内，用潜水排污泵提升后排至室外雨水管道。

4)阳台雨水与空调机冷凝水均采用管道有组织排入室外散水明沟。

5）设备房消防电梯集水坑采用潜污泵排水排入室外雨水系统。

2、屋面雨水排水系统

暴雨强度公式与室外雨水排水设计相同，详第四节。

设计参数：

1）设计降雨历时：t=5min

2）设计重现期：P=3a；安全溢流口设计重现期：P=50a

3）屋面径流系数：ψ=0.9

3屋面雨水采用重力流雨水排水系统。屋面雨水由87型雨水斗收集经雨水管道排至室外雨水口或雨水检查井。

4雨水管采用PVC-U承压塑料排水管，承插连接，溶接剂接口。

室内消防工程设计

1、消防水源及消防用水量

1）	消防水源

采用城市自来水为供水水源。

2）消防用水量：室外消火栓系统设计流量为25L/s,室内消火栓系统设计流量为15L/s,火灾延续时间为2h；扑灭一次火灾用水量为288立方米。

2、项目东北侧设置消防水泵房及288立方消防水池，另在3#厂房屋顶设置18立方消防水箱，高位水箱最低有效水位满足最不利点消火栓栓口静压不小于7m的要求。

3、室内消火栓系统

1）本工程厂房为丁类，可燃物较少，可不设置室内消火栓系统，各栋厂房均已设置消防软管卷盘。宿舍楼、办公楼设置室内消火栓系统，属临时高压制，管道成环状布置。

2）宿舍楼、办公楼每层设消火栓，其布置保证同一平面2股充实水柱同时达到任何部位。消防水枪的充实水柱为13m。

3）消火栓箱内配置DN65消火栓一个、DN65的L25m麻质衬胶水带一条、DN65X019直流水枪一支、消防报警按钮和指示灯各一只。室内消火栓增设消防软管卷盘，型号为JPS1.0-19。

4）建筑物消防扑救面设置设地上式消防水泵接合器，消防水泵接合器周围40米范围内设室外消火栓。

5）系统控制

消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号，直接控制启动消火栓泵；消火栓按钮同时作为动作报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

手动控制:将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消火栓泵的动作信号同时反馈至消防联动控制器。

6）管材：室内消火栓给水管采用热浸锌镀锌钢管，管道及配件公称压力为1.6MPa。管径DN<50mm者采用丝扣连接，DN>50mm者采用沟槽式卡箍连接。

5、移动式灭火装置

据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）规定，本工程建筑灭火器配置如下：

本项目丁类厂房按A类轻危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器,办公楼按A类中危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器；每具灭火级别2A，每处布置两个，灭火剂充装量4Kg。宿舍楼按A类严重危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器最大保护距离为15m。配电间等电气用房按E类严重危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器，每具灭火级别3A，灭火剂充装量5Kg，灭火器最大保护距离为9m。本施工图中，仅示意灭火器的型号、数量与大致设置位置，施工单位可根据规范及现场的实际情况，对灭火器的设置作相应调整，但应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）对灭火器保护半径的要求，超过保护范围的在明显和便于取用的地点增设灭火器。灭火器设在消防箱内或灭火器箱内，灭火器箱不得上锁。

6、气体灭火系统

1）配电室设置七氟丙烷无管网自动灭火系统，设计浓度为9%，灭火剂喷放时间不超过10s，由箱式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成。

2）系统设计基本参数详见表4。

气体灭火系统参数表

| 名称 | 防护区面积 | 净高 | 计算用量(Kg) | 实际用量(Kg) | 泄压口面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房（设备房） | 103 | 4.8 | 378 | 386 | 0.16 |
| 配电房（厂房） | 46.2 | 7.8 | 275.29 | 280.8 | 0.12 |

3）防护区：

（1）防护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h，吊顶的耐火极限不低于0.25h；防护区的围护结构承受内压的允许压强不低于1200Pa。

（2）防护区设置泄压口，泄压口位于防护区净高2/3以上。

（3）喷放灭火剂前，除防护区内泄压口外的开口自行关闭。

（4）防护区设通风装置，灭火后立即通风换气。

4）系统控制：设有自动、手动两种启动方式，自动控制在接到两个（烟感、温感）独立的火灾信号后才能启动；在每个防护区疏散出口门外便于操作的地方设有自动控制和手动控制的转换装置，当人员进入防护区时，设定为手动控制，当人员离开时，设定为自动控制。

环保与节能、节水

节能措施：

利用自来水直接供水。

节水措施

1、选用节水型卫生洁具及配水件，卫生器具的用水效率达到用水效率标准的三级指标。

2、公共卫生间采用感应式水嘴及感应式小便器冲洗阀。

3、按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，所有水表均采用远传水表。

4、合理设计供水压力。给水系统采用竖向分区方式控制最不利处用水器具处的静水压不超过0.45MPa。入户管水压大于0.20MPa者设减压阀，阀后压力0.20MPa,各用水点压力均不大于0.20MPa。

5、有效避免管网漏损

1）设计采用的给水管材、管件质量满足相关行业标准的要求；

2）给水系统选用高性能、零泄露阀门；

3）检修阀门的位置和数量有利于降低检修时的泄水量；

4）室外埋地管道采取技术措施，确保室外管道基础安全，并控制管道埋深。在埋深不够的地段，在给水管外壁敷设钢套管进行保护；

5）水箱水池溢流设置报警装置，进水阀设置自动联动关闭装置，防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流排水。

6）安装分级计量水表，分级计量水表安装率达到100%，下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流量，确保无计量支路。

6、绿化灌溉采用喷灌方式。

环境保护措施

1、给水支管的水流速度采用措施不超过1.0m/s,并在直线管段设置胀缩振动传递。

2、污水经化粪池处理后排入城市污水管道，防止对城市污水管道造成淤塞。

3、地下层潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖，卫生间设伸顶通气管，使室内环境不受影响。

4、空调机凝结水排水设独立排水系统，排至室外雨水口，以防其它排水管道的有害气体串入室内。

5、二次生活给水泵防噪隔振：

1）泵组采用隔振基础。

2)水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递。

3)水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。

卫生防疫措施

1、生活水箱内设水箱自洁仪对其贮水进行消毒，防止水箱内贮水二次污染，确保生活饮用水水质。

2、水池及水箱通气管及溢水管管口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池内污染水质。

3、生活水箱进水管与水泵吸水管对侧设置，以防短流；且水箱进水管管口高出水箱内溢流水位，溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟，管口高出排水沟沿不小于0.15m。水箱顶均设通气管。

4、公共卫生间内的蹲式大便器采用脚踏开关冲洗阀，防止人手接触产生交叉感染疾病。室内所用排水地漏及存水弯的水封高度不小于50mm。

建筑垃圾源头减量给排水专篇

1、本项目给排水专业符合相关强制性条文及标准的要求。

2、所有给排水系统均采用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管件；所有阀门及附件公称压力不得小于所在处的管道公称压力，给水系统选用高性能、零泄漏阀门。活动配件选用长寿产品，水嘴寿命应达到相关产品标准1.2倍，阀门寿命应达到相关产品标准1.5倍。

3、在施工安装前，施工总包应组织各专业进行管道综合排布，与其它专业承包商密切配合，预留孔洞。采用成品支吊架，节点结构连接构件优先预留预埋、机电装配式等措施。施工中应遵循压力管让重力管，小管让大管的原则，合理安排施工进度和设备、器材、管道的设置，避免碰撞和返工，减少建筑垃圾。

给排水管道抗震措施

1、本工程按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014进行抗震设计。

2、悬吊管道中重力大于1.8KN的设备、DN65以上的生活给水、消防管道支吊架需进行抗震设计。抗震支吊架最大设计间距须符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.2.3条规定。据8.2.5条规定要求，抗震支吊架应根据规范要求进行验算，并调整抗震支吊架间距，直至各个节点均满足抗震荷载要求。

电气设计说明

项目概况

项目名称：湖南汨罗高新技术产业开发区产城融合示范基地基础设施建设项目。

建设单位：湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会

项目规模及内容：

项目用地41754.51㎡，总建筑面积43957.00㎡，建筑占地面积15838.72㎡，容积率1.03，建筑密度37.93%，绿化率12.9%。

本次建设内容：1#栋办公楼，建筑面积2409.00㎡；2#栋宿舍楼，建筑面积3683.24㎡，3#栋3层标准厂房，建筑面积6904.96㎡；4~6#栋厂房，建筑面积共30721.8㎡；设备用房190.00㎡；门卫室48.00㎡。

设计依据

1、建设单位提供的用地红线图；

2、国家现行的相关政策、法规、标准、规范。

各专业提供的设计资料；

国家现行的主要设计规范及标准：

《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

《民用建筑通用规范》55031-2022；

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014）2018年版；

《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)；

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055—2011）；

《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010)；

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)；

《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)；

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)；

《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017);

《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022；

《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022；

《消防设施通用规范》GB55036-2023;

《建筑防火通用规范》GB55037-2022;

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021;

《宿舍建筑设计标准》JGJ36-2016；

设计范围及内容

（1）设计范围包括本工程红线范围内的以下部分：

--10/0.4kV变配电系统；

--低压配电系统；

--照明系统；

--建筑物防雷保护、安全措施及接地系统；

--消防应急照明和疏散指示系统；

（2）与其它专业设计的分工：

1）有特殊装修要求的场所，由室内二次装修设计负责进行电力、照明平面的设计,本设计将电源引至配电箱，预留二次装修电力、照明容量；

2）本工程电源进建筑物的位置及过墙套管由本设计提供；

10/0.4kV变配电系统：

（1）负荷分类及容量

二级负荷：宿舍楼门厅（大堂）、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统。

三级负荷：除二级负荷外其他电力负荷及一般照明。

（2）供电电源及变电所设置情况

本工程由市政电网引入一路10kV电源。

本工程在设备用房一层设置一座中心变配电所，在3#-6#厂房每栋厂房1层各设置1个分变电所。其中设备用房中心变配电所设置1台630KVA变压器，3#—6#厂房分变电所各设置1台800KVA变压器。

（3）配电系统运行方式

变配电所高压配电系统采用单母线运行方式，低压配电系统采用单母线分段或单母线运行方式，变压器采用分列运行方式。

（4）高压配电装置

中心变电所内高压配电装置采用金属铠装中置式真空开关柜，厂房分变配电所内高压配电装置采用负荷开关柜，变压器采用高压熔丝保护。

（5）保护设置

中心配高压配电系统采用带微处理器的多功能数字式综合继保装置。

中心配高压进线开关采用过流、速断、低电压保护。

中心配高压馈线开关采用过流、速断、零序电流保护。

中心配高压母联开关采用过流、速断保护。

低压配电系统主开关采用带微处理器的智能控制单元。

低压主进线开关采用长延时、短延时、接地故障和失压保护。

低压馈线开关采用长延时和瞬时保护。

低压母联断路器和进线断路器设置三锁两钥匙连锁机构。

（6）真空断路器

真空断路器操作电源为DC110V，配60Ah专用直流操作电源。

（7）高低压计量方式

采用高、低压双计量方式，在设备用房变配电所内设置专用高压总计量柜（计量表计设专用计量小室，计量表计由供电部门选型或按供电部门的要求处理），合理设置分项计量装置，设置能耗监测数据采集系统。

（8）功率因数补偿

功率因数补偿方式：采取在变配电所低压侧集中补偿的方式，要求补偿后功率因数达到0.92以上。

（9）谐波治理

谐波治理：在每个电容补偿回路上串接调谐电抗器，电抗器采用14%电抗率的调谐滤波型，H级绝缘材料，耐温180°C。在每个变配电所（空调变压器除外）内设置集中有源滤波装置APF，有效降低谐波影响。

0.4kV配电系统

低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

二级负荷：宿舍楼公共照明、安防监控系统用电，采用市电电源+UPS电源供电；

三级负荷：采用单电源供电。

本项目办公楼、宿舍楼及厂房屋面均设置分布式太阳能光伏发电系统，并于就近配电箱处与市电并网。

照明配电系统

（1）照明灯具选型：

走道、楼梯间、门厅、电梯厅等无人长期逗留的场所，选用发光二极管（LED）灯；疏散指示灯、出口标志灯、室内指向性装饰照明等选用发光二极管（LED）灯；其他一般场所采用荧光灯、金卤灯或其他节能型灯具对装修要求的场所视装修要求商定，同时应满足《建筑照明设计标准》和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》中功率密度值要求。

（2）照度要求：

按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021执行。

（3）所有插座回路、电开水器回路、室外照明灯具回路均设剩余电流断路器保护。除注明外，照明回路、单相插座回路均为三线制（L+N+PE），平面图中不再标注。

消防应急照明系统

本工程采用集中电源供电方式的集中电源非集中控制型的应急疏散照明系统。系统要求符合国家标准GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，并具备公安部的产品型式认可证书。

消防应急照明及疏散指示标志系统：

1）消防应急照明及疏散指示标志系统采用非集中控制型系统。

2）灯具采用应急照明集中电源供电，灯具主电源额定工作电压DC36V，A型应急照明集中电源的防护等级不低于IP33，应急照明集中电源引自总照明配电箱。

3）本项目疏散指示标志灯均选择大型标志灯。

疏散照明的地面最低水平照度：建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：

1疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx；

2疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx；

3本条上述规定场所外的其他场所，不应低于1.0lx。

消防应急照明及疏散指示标志灯具采用A型消防应急灯具（LED光源），光源色温不低于2700K；疏散指示标志灯采用持续型灯具，消防应急照明灯采用非持续型灯具。设置在距地面1m及以下的疏散指示标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。

5）应急照明集中电源的输入及输出回路不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

6）非火灾状态下，系统的正常工作模式设计应符合下列规定:

应保持主电源为灯具供电；系统内非持续型照明灯应保持熄灭状态；系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态。系统主电源断电后，系统的设计应符合以下规定：

集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间不超过0.5h；系统主电源恢复后，集中电源连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态；灯具持续点亮时间达到0.5h，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源连锁其配接灯具的光源熄灭。

7）火灾状态下，系统自动应急启动的设计应符合下列规定：火灾确认后，应能手动控制系统的应急启动，系统的手动应急启动的设计应符合下列规定：

灯具采用集中电源供电时，应能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式，火灾时蓄电池电源供电时的持续工作时间不小于1h。

8）集中电源蓄电池可持续点亮应急照明灯具时间应不小于非火灾状态下和火灾状态下持续点亮应急照明灯具时间之和；集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足持续工作时间不小于非火灾状态下和火灾状态下持续点亮应急照明灯具时间之和。

4)照明控制

a.照明控制采用就地开关控制为主，部分区域采用集中控制/智能控制，详见各平面图。

b.每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），同一室内装设有两个以上灯具时，开关所控灯具宜按与灯具采光窗距离远近分组，以充分利用自然光，节约能源。

c.所有照明回路均设置PE线，平面图中不再标注，Ⅰ类灯具的外露可导电部分应可靠连接PE线接地。

设备安装

（1）各层照明配电箱，除机房内、配电间（室）内、竖井内、防火分区隔墙上明装外，其它均为暗装（剪力墙上除外）；应急照明箱箱体，应作防火处理（刷防火漆）。

（2）动力箱在竖井及机房内明装。箱体高度600mm以下，底边距地1.5m；600mm~800mm高，底边距地1.2m；800mm~1000mm高，底边距地1.0m；1000mm~1200mm高，底边距地0.8m；1200mm以上的，为落地式安装，下设300mm基座。

（3）为防止火灾蔓延，应根据建筑物的使用性质，发生火灾时的扑救难度，选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择应符合下列规定：

a.人员密集的公共场所，电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物／微粒等级为d1级；

b.建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。

（4）无障碍卫生间求助按钮0.5米和0.8米暗装，翘板开关1.0米暗装，卫生间门外求助声光报警装置门框上0.2米或离地2.5米安装。

（5）本工程所有电源插座选用安全型电源插座，客梯及客货兼用的电梯均应具有断电就近自动平层开门功能。

（6）开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施（参考GB50016-2014第10.2.4条）。

（7）对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护，其切断故障回路的时间应符合下列要求：

a.对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路，不应大于5s；

b.对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路，不应大于0．4s。

（8）出口标志灯在门上方安装，若门上无法安装时，在门旁墙上吊装；方向标志灯墙/柱上安装，底边距地0.3~0.5m，墙/柱上无法安装时，在疏散走道上方吊装或地面嵌装。

（9）与设备配套的控制箱、柜，订货前应与设计人员配合。

电缆、导线的选型及敷设

（1）消防设备出线选用NG-A矿物绝缘柔性耐火电缆或ZN-YJV电缆，工作温度：90℃。其他低压出线电缆选用YJV电缆，工作温度：90℃。电缆明敷在桥架上，普通电缆与消防设备电源电缆应分设桥架或做分隔，竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施。若不敷设在桥架上，应穿镀锌钢管（SC）敷设。50平方米及以下，每30m设一拉线盒；70~95平方米每20m设一拉线盒子；120~240平方米，每18m设一拉线盒。明敷管线间距应大于两倍穿线管外径或采用隔离措施。电缆首末端、分支处及中间接头处应设标志牌。

（2）配电线路从变配电所至各用电单位，除在专用电井内敷设时，普通负荷用电缆沿电缆托盘敷设，消防负荷用电缆应采用有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽（主供电缆、备用电缆分设在不同分隔内）敷设。配电干线采用单芯预分支电缆供电时，应特别注意单芯电缆安装方式，在竖井内单芯预分支电缆用防涡流固定支架安装。消防线路的封闭式线槽或明装金属管的表面应刷防火涂料，所有消防线路暗敷时，其保护管的不燃烧体结构保护层厚度不应小于30mm。

（3）为防止火灾蔓延，应根据建筑物的使用性质，发生火灾时的扑救难度，选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择应符合下列规定：

a.人员密集的公共场所，电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物／微粒等级为d1级；

b.建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。

（4）槽盒与线缆穿管的壁厚要求：当槽盒宽度小于400m时，壁厚采用1.5mm；当宽度在400mm~800mm之间时，壁厚采用2.0mm；当槽盒宽度大于800m时，壁厚采用2.5mm。明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属管壁厚不应小于2.0mm，对于其他室内使用的穿线金属管明敷或暗敷于干燥场所的壁厚不应小于1.5mm。

（5）明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3，敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。线缆保护导管暗敷时，除消防电源线路外护层厚度不应小于30mm外，其余电源线路外护层厚度不应小于15mm。

（6）在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线；暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管，明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管；明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为B1级的难燃制品。

（7）各消防控制柜、箱至消防控制中心手动控制台的联动控制电缆平面布置见火灾报警系统图。

（8）建筑内的竖井应符合下列规定：

a.电缆井应独立设置，井壁的耐火极限不应低于1．00h，井壁上的检查门应采用丙级防火门。

b.建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵；建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

（8）为防止火灾蔓延，管线穿越防火隔墙、楼板和防火墙处应采用防火封堵材料封堵：

a.管道不宜穿过防火墙，确需穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实，穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

b.电线、电缆的管道不宜穿过建筑内的变形缝，确需穿过时，应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并应采用防火封堵材料封堵。

c.管道在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

（10）凡管线经过伸缩沉降缝时应做好伸缩补偿装置，具体做法可参照建筑电气工程施工安装图集《18D802》P36~P43页次。

（11）有耐火要求的线路，矿物绝缘电缆中间连接附件的耐火等极不应低于电缆本体的耐火等级。

（12）交流系统单芯电缆敷设应采取下列防涡流措施：a）电缆应分回路进出钢制配电箱（柜）、桥架；b）电缆应采用金属件固定或金属线绑扎，且不得形成闭合铁磁回路；c）当电缆穿过钢管（钢套管）或钢筋混凝土楼板、墙体的预留洞时，电缆应分回路敷设。

（13）当管线过长时，中间应做接线盒，接线盒规格由施工单位自行决定。竖向线路沿强电竖井内桥架敷设，必须将电缆和管线进行加固绑扎防因自重下垂将电缆或管线损坏，电缆管线和配电箱在竖井内的安装见电气标准图集"04D701-1"。

（14）当有不同电压或不同种类导线在同一线槽中敷设时应做分隔；所有电缆桥架、线槽、穿线金属管均应做好跨接线。

（15）当矿物绝缘电缆铜护套作为保护导体使用时，终端接地铜片的最小截面积不应小于电缆铜护套截面积，电缆接地连接线允许最小截面积应符合JGJ232-2011-4.10.1的规定。

防雷接地

（1）本工程宿舍楼为人员密集场所，按第二类防雷措施设防；其他单体按第三类防雷设防；建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。

（2）屋顶设置接闪器：在屋顶采用Φ12热镀锌圆钢作接闪带，第二类防雷屋顶接闪连接线网格不大于10mx10m或12mx8m；第三类防雷屋顶接闪连接线网格不大于20mx20m或24mx16m。

（3）外墙设引下线：建筑物防雷装置宜利用建筑物钢结构或结构柱的钢筋作为引下线。敷设在混凝土结构柱中作引下线的钢筋仅为一根时，其直径不应小于10mm。当利用构造柱内钢筋时，其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积，且多根钢筋应通过箍筋绑扎或焊接连通。引下线间距，二类防雷不大于18m，三类防雷不大于25m，引下线上端与接闪带、均压环焊接，下端与建筑物基础接地网焊接。除平面图已标注的引下线外，建筑物四周和内庭院四周的柱子内的钢筋应与屋面接闪器、接地网焊接、可靠连通。构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

（4）凡突出屋面的所有金属构件，如：卫星天线基座（电视天线金属杆）、金属通风管、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接。

（5）接地极：接地极为建筑物桩基、建筑物地梁、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网组成。当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋作为防雷装置时，钢筋的直径不应小于10mm。

（6）在建筑物防雷引下线首层墙柱外侧（基础接地平面图中指定位置）高于地面0.5米处预埋接地引出端子板（平装饰柱面），供测量接地电阻用，作法见《08D800-8》P114。

（7）本工程防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地、通信系统接地等的接地共用统一接地极，要求接地电阻不大于1欧，实测不满足要求时，增设人工接地极。

（8）强、弱电竖井内敷设一条-40x4mm热镀锌扁钢，将接地体与强、弱电竖井内接地相连。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。强、弱电竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

（9）垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接。

（10）凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

（11）本工程采用总等电位联结，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结，总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子，不允许在金属管道上焊接。盥洗室、淋浴室采用局部等电位联结，从适当的地方引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位箱LEB，局部等电位联结箱暗装。将两个相邻盥洗室内所有金属管道、构件联结。具体做法参考国家建筑标准设计15D502《等电位联结安装》。

（12）当电源采用TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统（即系统中的PEN导体从进户处总配电箱分为中性导体和保护导体后，不得再将这些导体互相连接），电源在进户处做重复接地，并与防雷接地共用接地极。

建筑电气工程通病防治

（1）照明开关高度为装饰地面上1.4m，离门边距离为0.15m~0.2m。

（2）严禁利用室外地坪以下到1.0m以内的圈梁和底板做接地极。

（3）公共部位照明开关应采用声控或光控开关，不得采用触摸开关。

（4）电线（缆）导管严禁成排、成列和成捆敷设在现浇楼板内、墙体内。

（5）电线（缆）导管弯曲部位不应有折皱、凹陷、扁、裂等现象，且一般暗敷弯曲半径应大于6D，埋设地下或混凝土内时应大于10D。

（6）金属软管应接地，且不得作为接地（PE）或接零（PEN）的连续导体使用。

（7）金属钢导管应采用壁厚不小于1.5mm的热浸镀锌管，当为非套接紧式刚导管（JDG）管材配件时，均应在接头处增设专用接地跨线且线径不小于4平方毫米铜芯软线。

（8）敷设在混凝土内绝缘导管应采用重型导管，并有连接的阻燃标记和厂标。

（9）管内导线的总截面（包括绝缘层）应不大于导管内截面的40%。

（10）金属线槽及其支架全长应不少于2处接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；非镀锌线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²；镀锌线槽间连接板的两端可不跨接接地，但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

（11）金属线槽内的电线或电缆的总截面（包括外护层），不应超过线槽截面积的20%，载流导线不宜超过30根，切线槽内不应有接头。

（12）多股铜芯线应拧紧搪锡或接持续端子后与设备器具连接，且连接处螺栓应有平垫圈和防松垫圈，并拧紧。

（13）严禁单股铜线成捆共压接续端子与设备、器具端子连接。

（14）电缆在桥架内敷设时，电缆的总截面（包括外护层）与桥架截面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。

（15）同一建筑电缆绝缘层颜色应一致，即保护线（PE）黄绿相间色，零线淡兰色，相线L1-黄色，L2-绿色，L3-红色。

（16）照明回路相线应进开关。

（17）接地装置的材料均应选择热镀锌产品（埋设于混凝土中除外）。

（18）电源插座均选用安全型插座；室外采用防水型开关插座；卫生间插座宜设置在卫生间的外墙上；厨房、卫生间插座采用防溅水型的插座。

（19）灯具距地高度低于2.4m时，应有专用接地螺栓，且可靠接地（PE）或接零（PEN）。

（20）电线、电缆的连接金具规格与芯数应适配，严禁使用开口端子，且多股线剪芯。

（21）低压配电系统选择的电缆电线截面积不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻进行见证取样送检。

（22）三相或单相交流单芯电缆，不得单独穿于钢管内。

（23）严禁将电线导管敷设在保温层中。

（24）建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

（25）设有洗浴设备的卫生间所有外露金属部分（不包括孤立金属物）及插座的保护线均应与辅助等电位盒连接。

电气负荷计算书

主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 7 | 台 |  |
| 02 | 直流屏 | 40AH | 1 | 台 | DC110V |
| 03 | 有源滤波柜 | JL-APF(M)0.4-200A-4-A | 12 | 台 |  |
| 04 | 低压开关柜 | GCK | 25 | 台 |  |
| 05 | 低压补偿柜 | ELECON-HPD250Q | 6 | 台 |  |
| 06 | 干式电力变压器 | SCB13-630KVA/10/0.4 | 1 | 台 | H级绝缘 |
| 07 | 干式电力变压器 | SCB13-800KVA/10/0.4 | 4 | 台 | H级绝缘 |
| 08 | 双电源切换箱 |  | 5 | 台 |  |
| 09 | 电力配电箱 |  | 54 | 台 |  |
| 10 | 照明总配电箱（柜） |  | 44 | 台 |  |
| 11 | 普通照明分箱 |  | 300 | 台 |  |
| 12 | 应急照明集中电源 |  | 10 | 台 |  |
| 13 | 充电桩 | 7kW，220V | 43 | 台 |  |

智能化设计说明

设计依据

国家现行的相关政策、法规、标准、规范。

各专业提供的设计资料；

国家现行的主要设计规范及标准：

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

智能化系统：

1、网络综合布线系统

2、安防监控综合布线系统

3、电梯五方对讲系统

4、信息网络系统

5、有线电视系统

1）本工程计算机网络系统包含一套网络：智能网。

2）智能网包含网络、视频监控管理等业务。

3）智能网系统设计采用二层结构，即核心层、接入层；智能网网络核心层交换机设置于2#栋一层监控、信息机房，接入层交换机设置于楼层的电井内，接入交换机的数量按实际需要设置。

视频监控系统

1、本工程设置一套视频监控系统，视频监控机房设置在2#栋宿舍楼一层监控室、信息机房。本工程视频监控系统新建一套监控平台。

2、系统采用全网络架构，由前端摄像机、传输线缆、存储服务器以及监视器组成。

3、本工程前端摄像头主要分布在每栋单体入口、车道、室外道路、电梯轿厢等场所，包括半球、枪机、电梯摄像机等。所有摄像机均采用网络型摄像机。

4、网络摄像机视频信号使用全数字传输方式，采用六类线传输，再通过网络将信号传送至监控机房主机。

5、所有摄像机的电源，均由就近市电配电箱提供，。

6、中心主机系统能对所有摄像点进行同时录像。视频监控系统配置存储服务器，能连续地记录摄像机的

数据，以便记录所有监视区的活动情况。系统存储时间为30天，存储及显电梯五方对讲系统

3、本工程设计一套电梯五方对讲系统。电梯五方对讲用于管理单位对电梯的管理，要求在电梯出现故障时，电梯内的乘客可通过对讲向安防中心报警，安防中心在接通前，就能知道其报警来自何处。系统可以实现机房、轿顶、轿厢、底坑、值班室等五处之间的对讲、求助。

1）、系统主要由管理主机、机房分机、轿顶分机、轿厢分机、底坑分机等部分构成。管理主机设置在2#栋一层监控、信息机房。

2）、系统通讯采用6芯总线制。总线连接至安防监控室，与管理主机进行通信。

3）、电梯自带机房分机、轿顶分机、轿厢分机和底坑分机设备，在机房分机预留总线通信接口，接入电梯五方对讲系统。

计算机网络系统

1、本工程计算机网络建设为数据网。数据网采用核心+接入层两层架构，通过光缆连接至各楼栋单体弱电井。

2、数据网主要功能为：提供办公、无线AP及安防监控摄像头的有线接入。

3、数据网的核心与接入交换机均通过单模光纤相连接，配置千兆光模块。

4、在数据网网络出口位置设置防火墙，用于保护内部网络的安全。

信息网络系统

1、本工程信息网络系统采用1套布线系统，设计采用星型的拓扑结构，支持各种形式的网络应用，布线满足支持主干万兆、水平千兆交换到桌面的网络传输要求。

2、综合布线设备间设置在宿舍楼一层机房，通过主干光纤连接各子项配线架。在楼层电井设置管理间安装落地式\壁挂式网络机柜，管理各楼层或邻近楼层的信息点和监控点。

3、网络垂直干线采用12芯单模光纤。

4、水平配线采用六类非屏蔽4对双绞线，布线到楼内每个工作区，水平电缆的长度均不能超过90m。

5、本工程在宿舍、餐厅等区域根据面积设置数据点。语音和数据均采用6类模块。

6、本工程数据和监控均采用非屏蔽综合布线系统，水平系统选用（六类）UTP电缆穿线槽、JDG管敷设。配线架落地机柜或壁挂机柜明装；竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。

7、出线插座采用RJ45六类型，底边距地0.3m暗装。

8、水平电缆沿弱电综合桥架敷设，到室内为穿JDG管敷设；垂直干线采用光缆和大对数电缆在电井内沿弱电垂直桥架敷设。

暖通设计

工程概况

详建筑篇。

设计依据

1、建设方对本专业系统设置的要求；

2、建筑设计各相关专业提供的图纸、资料和要求等；

3、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736－2012；

4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

5、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB5891-2017（2018版）；

6、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

7、《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

8、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

9、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

10、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

11、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

12、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

13、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；

14、《公共建筑节能设计标准》GB50189－2015；

15、《湖南省公共建筑节能设计标准》DGB43/003-2017；

16、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020；

17、《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

18、《燃气工程项目规范》GB55009-2021；

19、《消防设施通用规范》GB55036-2022；

20、《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

21、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

22、《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017。

设计范围

1、通风系统；2、防排烟系统设计；3、空调系统用户自理。

设计参数

1、室外设计参数

以《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015附录A中相关参数作为计算依据。

2、通风换气次数

| 房间名称 | 换气次数（次/h） | 房间名称 | 换气次数（次/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵房 | 6 | 卫生间 | 10 |
| 配电房 | 12 | 电梯机房 | 10 |

空调系统设计

1、厂房应建设单位要求，本项目不考虑空调。

2、宿舍采用分体空调由建筑专业预留室外机安装位置及空调套管，电气专业预留分体空调电量及插座，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口。空调系统由业主自理。

3、办公楼空调用户自理，预留多联机，多联机机组的APF值应满足在《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-202

防排烟系统设计

防烟系统设计

1、本项目封闭楼梯间采用自然通风，在最高部位设置面积不小于1m2的可开启外窗；楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的可开启外窗，且布置间隔不大于3层。

2、设置在高处不便于直接开启的可开启外窗在距地1.5m的位置设置手动开启装置。

排烟系统设计

1、地上50m2~100m2的房间应设置可开启外窗，具体开窗设置详建筑。

2、地上大于100m2的房间采用自然排烟，储烟仓内设置有效排烟窗不小于房间面积的2%，具体开窗设置详建筑。

3、地上走道采用自然排烟，走道两端在储烟仓内分别设置有效排烟窗不小于地面面积的2%，具体开窗设置详建筑。

4、排烟窗应设置于储烟仓内，且防烟分区内任一点到排烟窗的水平距离均小于30m，清晰高度应满足标准要求。设置于高位不便于直接开启的自然排烟窗，应在距地面高度1.5m处设置手动开启装置。

5、丁类车间面积不大于5000m2，不需要设置排烟。

补风系统

1、除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50%。本工程各区域均采用自然补风。

（四）、防排烟自动控制要求

1、消防用排烟风机和加压送风机，除了就地控制开、停外，均受消防中心控制，其工况在消防控制中心显示。

2、发生火灾时，由消防控制中心切断除消防用风机以外的所有通风空调系统电源。

3、加压送风机的启动应符合下列规定：（1）现场手动启动；（2）通过火灾自动报警系统自动启动；（3）消防控制室手动启动；（4）系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。

4、当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应符合下列规定：（1）应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；（2）应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

5、机械加压送风系统应设置测压装置及风压调节措施。正压送风系统楼梯间余压值为50Pa，合用前室余压值为25Pa，在楼梯间的适当位置设置压力传感器，控制加压送风机出口处的旁通泄压阀，调整楼梯间的余压值。在每层前室设置压力传感器，控制加压送风机出口处的旁通泄压阀，调整前室的余压值。

6、排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：（1）现场手动启动；（2）火灾自动报警系统自动启动；（3）消防控制室手动启动；（4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；（5）排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

7、当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

8、机械排烟系统中常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风机，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

9、活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

10、自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时，自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

11、用于气体灭火后排除有害气体的通风系统，在发生火灾时70℃电动防火阀关闭，停止风机运转。待确认火灾扑灭后，打开房间的70℃电动防火阀，同时联动风机启动，排除房间内有害气体。

12、常闭加压送风口、排烟阀或排烟口、活动挡烟垂壁、排烟窗等均应在距地1.5m处设置手动开启装置。

防火、防爆设计

1、所有通风排烟管材及附件均采用不燃材料制作。

2、下列情况之一的通风空调系统风管上应设置防火阀：1）穿越防火分区处；2）穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处；3）穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；4）穿越防火分隔处的变形缝两侧；5）垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上，但当建筑内每个防火分区的通风空调系统均独立设置时，该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀。

3、防排烟、通风和空气调节系统中的管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

4、防火阀应靠近防火分隔处设置，暗装时在安装部位设置方便维护的检修口。在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

5、设置在吊顶内的排烟管，应采用不小于50mm厚的不燃烧材料进行隔热，或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离。

6、排烟管道下列部位应设置排烟防火阀：1）、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；2）、一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟支管上；3）、排烟风机入口处；4）、穿越防火分区处。

7、防排烟系统风管的耐火极限应满足下表要求。当金属风管不能满足耐火极限时，应采取防火包覆措施。防火包覆措施详见国标图集《防排烟系统设备及附件选用及安装》（07K103-2）中“防火风管说明”章节。

注：1）竖向设置的加压送风管道独立设置在管道井内，无耐火极限要求。

2）防排烟风管本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。

7、经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等，应设防静电接地。

通风设计

1、公共卫生间、电梯机房等均设置机械排风系统，排风量按10次/h计算。

2、水泵房设置通风系统，排风量按6次/h计算。

3、配电房设置独立的通风系统，排风量换气次数按12次/h计算。

4、建筑物全面排风系统吸风口的布置，应符合下列规定：（1）位于房间上部区域的吸风口，上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0．4m；（2）用于排出密度大于空气的有害气体时，位于房间下部区域的排风口，下缘至地板距离不大于0．3m；（3）因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。

机电抗震设计

1、防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。

2、重力大于1.8KN的空调设备、风机吊装时应采用抗震支吊架。

3、多根管道共用支吊架或单根管道大于300mm的单根管道,采用门型抗震支吊架。

4、每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架,当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时，应在中间增设侧向抗震支吊架；

5、每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向抗震支吊架间距大于最大设计间距时，应在按规定要求增设纵向抗震支吊架；

6、抗震支吊架的最大间距：

| 管道类别 | 抗震支吊架最大间距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 侧向 | 纵向 |
| 新建工程刚性连接金属管道（空调水管） | 12.0 | 24.0 |
| 新建工程普通刚性材质风管（通风及排烟管道） | 9.0 | 18.0 |

7、抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得大于0.1m；

8、管道不应穿过抗震缝。当空调水管必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越,且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节;

9、运行时产生振动的风机应设防振基础,且应在基础四周设限位器固定。与其连接的管道应采用柔性连接。

10、风管布置敷设应符合GB50981-2014第5.1.3条。

11、抗震支吊架安装未尽事宜详GB50981-2014.第8点。

节能设计

1、本工程各通风空调设备均选用节能低噪声设备。

2、设计有条件采用自然通风的，尽量利用自然通风方式。

3、通风系统风机的单位风量耗功率满足节能规范不大于0.27W/（3/h）的要求。风机效率不低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。

4、本工程的空调系统由业主自理，分体空调能效比应满足规范《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019规定的二级及以上能效指标。分体空调能效应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.2.14的要求。

5、采用风冷多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效（APF值）比不应低于规范GB55015-2021表3.2.12-2的数值。

消声、减振

1消声：选用低噪声、振动小的设备，对噪音较大设备，采用隔声、消声处理，具体措施为设置设备用房，机房墙壁贴吸音板。

2隔振：落地安装振动设备加设减振橡胶或弹簧减振器，设备与管道连接采用柔性接头。

3合理设置进风口、排风口位置，避免排风对新风风源造成污染。

装配式设计说明

设计依据

1、用地规划条件及相应批文

2、关于进一步推进装配式建筑工作的通知（益建发〔2021〕29号）

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《<湖南省装配式建筑评价标准>补充规定》的通知（湘建科〔2019〕158号）

4、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

5、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016

6、《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017

7、《湖南省装配式建筑评价标准》DBJ43/T542-2022

8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；

9、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)；

10、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016版）；

11、《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008)；

12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；

13、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016；

14、《混凝土建筑接缝用密封胶》(JC/T881)；

15、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(16G101-1)；

16、《建筑物抗震构造详图(多层和高层钢筋混凝土房屋)》(11G329-1)；

17、建设方对本项目提出的设计任务书。

18、其他相关标准和政策文件

设计理念

贯彻安全、适用、经济、美观的设计原则，做到技术先进、功能合理、优质高效。确保工程质量，充分发挥建筑工业化的优越性，促进建筑产业现代化的发展。体现以人为本、可持续发展以及节能、节地、节材、节水的指导思想，考虑环境保护要求，并满足项目的特殊使用要求。装配式建筑设计采用模数化、标准化、系列化的设计方法，遵循少规格、多组合的设计原则。

尽量采用标准化的单元，柱网的规格尺寸力求统一以实现预制构件的标准化。

装配式建筑设计方案

装配式建筑指标计算方法

根据湖南省《湖南省装配式建筑评价标准》的第4.0.1条的规定内容，可知：装配率应根据表4.0.1中评价项分值按下式计算：

P(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)/(100-Q6)

式中：P-装配率；

Q1-主体结构评价项实际得分值；

Q2-围护墙和内隔墙评价项实际得分值；

Q3-装修和设备管线评价项实际得分值；

Q4-标准化、信息化、智能化评价项实际得分值；

Q5-加分评价项实际得分值；

Q6-评价项目中缺少的评价项分值总和；

装配式建筑实施方案

本项目只对工业建筑厂房、办公楼、宿舍楼做装配式建筑要求，其他附属建筑消防泵房、消防水池、门卫室、垃圾站对装配式不做要求。根据项目的特殊情况，我院提出的具体方案为：厂房装配式建筑面积比例由50%调整为30%，办公楼、宿舍楼按50%执行。

1、厂房属工业建筑

（1）梁、屋面板、楼梯、阳台、空调板等水平构件采用预制构件（比例为80%）；

（2）采用全装修；

（3）采用工程总承包。

拟采用的装配式技术配置项如下表所示：

厂房装配率计算评价表

| 评价项 |  |  | 评价要求 | 评价 分值 | 最低分值 | 评价比例 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构Q1 （50分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 | A、采用预制构件 | 35%≤比例≤80% | 15~25* | 20 |  |  |
|  |  |  | 15%≤比例＜35% | 5~15* |  |  |  |
|  |  | B、采用新型模板或免拆模板施工工艺 | 比例≥85% | 3 |  |  |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 | A、采用预制构件 | 70%≤比例≤80% | 10~ 20* |  | ≥80% | 20 |
|  |  |  | 50%≤比例≤70% | 5~ 10* |  |  |  |
|  |  | B、采用免拆模板施工工艺 | 60%≤比例≤80% | 6～8* |  |  |  |
|  | 预制水平构件集成化 | 预制楼板与保温一体化 | 50%≤比例≤70% | 3～5* |  |  |  |
| 围护墙和内隔墙Q2（20分） | 非承重围护墙 | A、非承重围护墙非砌筑 | 比例≥80% | 5 | 10 | ≥80% | 0 |
|  |  | B、采用新型模板施工工艺的全现浇外墙 | 比例≥85% | 5 |  |  |  |
|  | 外围护墙体集成化 | A、非砌筑围护墙与 保温、隔热、装饰一 体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | B、预制围护墙与保温、隔热一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | C、采用干式工法保温装饰一体板施工 | 比例≥80% | 3 |  | ≥80% | 0 |
|  | 内隔墙非砌筑 |  | 比例≥50% | 5 |  | ≥50% | 0 |
|  | 内隔墙集成化 | A、内隔墙与管线、装修一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |
|  |  | B、内隔墙与管线一体化 | 50%≤比例≤80% | 1.4~3.5* |  | ≥55% | 0 |
| 装修和设备管线Q3（20分） | 全装修 | A、全装修 | ─ | 6 |  |  | 6 |
|  |  | B、公共建筑中仅公区和确定使用功能区域装修 | ─ | 3 |  |  |  |
|  | 干式工法的楼面、地面 |  | 50%≤比例≤70% | 2～4* |  |  |  |
|  | 集成厨房 |  | 比例≥70% | 3 |  |  |  |
|  | 集成卫生间 |  | 比例≥70% | 3 |  |  |  |
|  | 管线分离 |  | 比例≥50% | 4 |  |  | 3 |
| 标准化、信息化、智能化应用Q4（10分） | 标准化设计 | A、平面布置标准化 | 比例≥50% | 2 |  |  |  |
|  |  | B、部品部件标准化 | 50%≤比例≤70% | 3～5* |  | ≥70% | 0 |
|  | 智能建造平台应用 | 项目全流程采用湖南 省装配式全产业链智 能建造平台 |  | 2 |  |  | 0 |
|  | BIM技术与信息化管理应用 | 设计阶段应用BIM技术 | BIM文件 通过施工 图审查 | 3 |  |  |  |
| 加分项Q5（6分） | 采用产品化建造方式 | 采用工程总承包、全 过程工程咨询、建筑 师负责制等一体化工程组织模式 | — | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 采用模块化的建筑产品交付模式 | — | 3 |  |  |  |
|  | 地下室部分采用装配式结构 |  | 比例≥50% | 3 |  |  |  |
|  | 采用具备供暖（制冷）功能的模块化保温部品 |  | 比例≥70% | 2 |  |  |  |
|  | 采用高品质绿色建造模式 |  | — | 2 |  |  |  |
|  | 公共建筑机电系统集成 |  | — | 2 |  |  |  |
|  | 创新技术项应用 |  | — | 2 |  |  |  |
| 缺分项Q60分母总分100 |  |  |  |  |  | 总得分分子） | 31 |
| 装配率计算 |  |  |  |  |  |  | 31% |

备注：1）按单体建筑填写，相同楼栋可一并表达）；

2）得分保留到小数点后一位；装配率结论按四舍五入法取整。

2、本项目办公楼、宿舍楼为多层公建项目，按《湖南省装配式建筑评价标准》，其装配率按不应低于50%的要求执行，具体方案为：

（1）柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构现浇，不得分；

梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件采用预制构件（比例为80%）；

（2）围护墙采用非砌筑的ALC轻质墙（比例≥80%），且采用干式工法保温装饰一体板（比例≥80%），内隔墙采用非砌筑ALC管线一体化内隔墙（比例为55%）；

（3）采用全装修；

（4）部品部件叠合板标准化，比例达到70%；采用智能建造平台应用；

（5）采用工程总承包。

2、拟采用的装配式技术配置项如下表所示：

办公楼装配率计算评价表

| 评价项 |  |  | 评价要求 | 评价 分值 |  | 最低分值 |  | 评价比例 |  | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构Q1 （50分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 | A、采用预制构件 | 35%≤比例≤80% | 15~25* |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15%≤比例＜35% | 5~15* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B、采用新型模板或免拆模板施工工艺 | 比例≥85% | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 | A、采用预制构件 | 70%≤比例≤80% | 10~20* |  |  |  | ≥80% |  | 20 |
|  |  |  | 50%≤比例70% | 5~10* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B、采用免拆模板施工工艺 | 60%≤比例80% | 6～8* |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制水平构件集成化 | 预制楼板与保温一体化 | 50%≤比例70% | 3～5* |  |  |  |  |  |  |
| 围护墙和内隔墙Q2（20分） | 非承重围护墙 | A、非承重围护墙非砌筑 | 比例≥80% | 5 |  | 10 |  | ≥80% |  | 5 |
|  |  | B、采用新型模板施工工艺的全现浇外墙 | 比例≥85% | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外围护墙体集成化 | A、非砌筑围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B、预制围护墙与保温、隔热一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C、采用干式工法保温装饰一体板施工 | 比例≥80% | 3 |  |  |  | ≥80% |  | 3 |
|  | 内隔墙非砌筑 |  | 比例≥50% | 5 |  |  |  | ≥50% |  | 5 |
|  | 内隔墙集成化 | A、内隔墙与管线、装修一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B、内隔墙与管线一体化 | 50%≤比例80% | 1.4~3.5* |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 装修和设备管线Q3 （20分） | 全装修 | A、全装修 | ─ | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | B、公共建筑中仅公区和确定使用功能区域装修 | ─ | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干式工法的楼面、地面 |  | 50%≤比例≤70% | 2～4* |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成厨房 |  | 比例≥70% | 3 |  |  |  | 缺项 |  |  |
|  | 集成卫生间 |  | 比例≥70% | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线分离 |  | 比例≥50% | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 标准化、信息化、智能化应用Q4（10分） | 标准化设计 | A、平面布置标准化 | 比例≥50% | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B、部品部件标准化 | 50%≤比例≤70% | 3～5* |  |  |  | ≥70% |  | 5 |
|  | 智能建造平台应用 | 项目全流程采用湖南省装配式全产业链智能建造平台 | - | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | BIM技术与信息化管理应用 | 设计阶段应用BIM技术 | BIM文件通过施工图审查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 加分项Q5（6） | 采用产品化 建造方式 | 采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 采用模块化的建筑产品交付模式 | — | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室部分采用装配式结构 |  | 比例≥50% | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用具备供暖（制冷）功能的模块化保温部品 |  | 比例≥70% | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用高品质绿色建造模式 |  | — | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共建筑机电系统集成 |  | — | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创新技术项应用 |  | — |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 缺分项Q63分母总分97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总得分（分子） | 49.5 |  |
| 装配率计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51% |  |

备注：1）按单体建筑填写，相同楼栋可一并表达）；

2）得分保留到小数点后一位；装配率结论按四舍五入法取整。

采用上述技术配置项，经计算，本项目办公楼装配率为51%，大于标准要求的50%，依据湖南省最新装配式建筑评价标准DBJ43/T542-2022：本项目满足装配率的指标要求。

工艺设计

产业化建造技术是在欧美比较成熟的轻钢装配化多层公共建筑的基础上升级换代而成，同时它也是非现场施工的建筑体系。该技术核心涉及37项国际专利，具体体现在以下七个方面：

1）产业化建筑体系楼板楼盖结构技术；

2)产业化建筑体系的建筑防火技术；

3)产业化建筑体系的建筑楼板和墙体隔音技术；

4)产业化建筑体系的模块单元生产和组装技术

5)产业化建筑体系的生产控制程序和流程；

6)产业化建筑体系的现场安装体系；

7)产业化建筑体系中基础与模块连接技术；

建筑工艺设计就是把建筑物看作一台精密的机械设备，运用机械设计的思维把建筑物拆分成一块块的墙、楼板、梁、楼梯等，再以机械加工的公差要求来制作墙、楼板、梁、楼梯，最后在现场将各个构件按次序、按配合精度装配好，并通过局部现浇来连接各个构件。

首先由工艺工程师依据工程项目的设计图纸进行构件拆分，拆分过程中重点考虑构件连接构造、水电管线预埋、门窗、吊装件的预埋及施工必须的预埋件、预留孔洞等，按照建筑结构特点和预制构件生产工艺的要求，将原传统意义上现浇剪力墙结构拆分为叠合梁、叠合板等部分，同时考虑方便模具加工和构件生产效率，现场施工吊运能力限制等因素。根据结构要求和吊装能力设计拆分位置，满足各个构件的起吊和安装。

预制构件拆分原则：1、不违反现有国家设计、施工、验收规范；

2、保证采用其结构性能不低于现浇结构；

3、不改变原设计图的建筑及结构尺寸；

4、预制构件要有利于生产与施工的尺寸、重量、公差、安全保护措施。

主要构件类型

预制叠合梁预制叠合板

叠合楼板：是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制板既是楼板结构的组成部分之一，又是现浇钢筋混凝土叠合层的永久性模板，现浇叠合层内可敷设水平设备管线。叠合楼板整体性好，风度大，可节省模板，而且板的上下表面平整，便于饰面层装修，适用于对整体刚度要求较高的多层建筑和大开间建筑。

叠合梁：分两次浇捣混凝土的梁，一部分在工厂做成预制梁，在施工现场将预制梁吊装安放完成后，再浇捣上部的混凝土使其连成整体。

设计流程：

整幢楼→工艺拆分预制件→预制件详图→图纸下发工厂→工厂生产运输→现场拼装→主体施工完成

生产工艺

1.预制件产品质量要求高，外观美观，尺寸误差小；在生产时采用钢台车和钢模具生产，钢台车具有足够的承载力、刚度和稳定性，表面光滑平整；模具选用钢材制造具有足够的刚度稳定性和平整度，确保模具安装稳固牢靠；

2.模具的设计应满足合理的拆模工艺，并便于锚筋能直接伸出，以保证预制件边缘构造符合质量标准，模具尺寸允许偏差参照《模具尺寸的允许偏差和检验方法》；

3.采用流水线方式生产，生产效率大幅度提高、材料利用率高、损耗小、质量可控；

景观设计说明

设计依据

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ/75-1997；

《城市绿化条例》（2017修订）；

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJ/T24-1999）；

《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）；

《公路环境保护设计规范》JTGB04-2010；

《交通建设项目环境保护管理方法》；

本项目设计图、地形图及相关资料；

其他相关现行的技术设计规范。

设计原则

生态性原则

1）坚持生态优先，实现城市道路绿化体系的总体建设目标；

2）建设高标准的城市道路绿化体系，构成兼顾景观与生态功能的绿色长廊；

3）坚持生物多样性，采用丰富的植物品种，坚持以树为主，乔灌结合，实现优化配置，提高生态效益。

安全性原则

在道路交叉口以及绿化带的两端，鉴于驾驶员以及行人的安全视距要求，合理栽植H<0.8m的低矮灌木；

协调性原则

1）设计时必须考虑与周边环境的协调及后期景观效果；

2）协调生态、社会、经济效益及后期景观效果；

3）协调保护与开发、景观与生态、投入与产出、建设与养护的多重性关系，保证道路绿化体系的可持续发展。

4）协调道路沿线各功能地块的总体景观建设，保证城市绿化体系结构得以良性的整体发展。

服务性原则

体现以人为本的设计原则，使道路绿化体系更好的服务于社会、文明、经济的发展。

科学性及美观性原则

考虑各品种植物之间的习性习态，以及树形叶色，在科学及美观的原则上合理进行植物配植。

设计方案

道路绿化

行道树绿带位于机动车道两侧。既要冠大荫浓，又要保证不影响行人、车辆通行。故行道树选择：胸径15cm香樟，冠幅3.5~4.0m，要求分支点不低于2.5m。

樟树香樟（春）香樟果实樟叶变化

- 果皮箱的选用：设置在人行道上，间隔60米双向设置，人流集中的地段适当增加，距路侧石0.5米。（果皮箱具体样式由甲方选定）

果皮箱一（示意）果皮箱二（示意）

植物设计

为美化整个库区，在厂房山墙处设置绿化，并充分利用地块的边角以及靠围墙处等可利用的地面，栽植高大乔木、花灌木、绿篱和草坪，使其具有遮阳、吸尘和降低噪音的效果。在绿化布置时，巧妙地借用色彩与植物配植，创造统一协调、简洁而不单调的环境空间，以花坛和少量景观小品等形式组成，并通过不同植物的组合与分隔，营造多层次的景观活动空间。

消防设计说明

设计依据

《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》（2013年版）；

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《建筑防火通用规范》55037-2022；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016年版）；

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017；

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005；

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736－2012；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

当地消防主管部门现行文件及法规

总平面消防设计

1、防火间距

本项目周边为园区内部道路。配套服务区为多层建筑，与厂房之间的建筑间距为24米，厂房建筑均为多层，建筑之间间距均大于12米，建筑物之间的距离均满足防火间距要求。

2、消防车道

根据总平面布置，场地内部设有9米宽的道路，可以兼做消防通道，消防车可以快速便捷的到达设计的建筑周边。

建筑消防

1、防火分类与耐火等级

本次单体建筑为多层厂房及多层公共建筑，耐火等级均为二级。厂房为燃烧物较少的多层丁类厂房。

2、防火分区

1）厂房：建筑每自然层为一个防火分区；防火分区面积最大为3335.64㎡，规范要求防火分区最大建筑面积为8000平方米。本项目各栋厂房防火分区划分满足规范要求。

2）办公楼：每层为一个防火分区，防火分区面积最大为1175.64㎡，规范要求防火分区最大建筑面积为2500平方米，本栋防火分区划分满足规范要求

2）宿舍楼：每层为一个防火分区，防火分区面积最大为1278.60㎡，规范要求防火分区最大建筑面积为2500平方米，本栋防火分区划分满足规范要求

3、安全疏散

1）厂房：每自然层均设2部封闭楼梯间作为疏散楼梯，楼梯宽度1.3米，均满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的要求。疏散口的距离均满足规范要求，疏散楼梯直接对外。安全疏散路线明确，并设置了事故照明和疏散指示标志。

2）办公楼：每自然层均设2部开敞楼梯间作为疏散楼梯，楼梯宽度1.4米，均满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的要求。疏散口的距离均满足规范要求，疏散楼梯直接对外。安全疏散路线明确，并设置了事故照明和疏散指示标志。

3）宿舍楼：每自然层均设2部封闭楼梯间作为疏散楼梯，楼梯宽度1.3米，均满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的要求。疏散口的距离均满足规范要求，疏散楼梯直接对外。安全疏散路线明确，并设置了事故照明和疏散指示标志。

4、建筑外墙设消防救援窗,救援窗尺寸为1000X2100，并使用易碎钢化夹胶安全玻璃，便于消防救援人员进出，设置间距小于20米。

结构消防设计

本工程耐火等级为二级，各构件的耐火极限按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）执行。

钢筋混凝土构件及墙体，均为不燃烧体，利用自身厚度和保护层厚度，可以满足防火极限时间的要求。具体做法见下表：

| 结构构件 | 实际耐火极限（h） | 保护层 | 要求耐火极限（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 页岩多孔砖、加气砼砌块防火墙200mm厚（非承重墙） | 不燃烧体8.0 | 双面抹灰15mm | 不燃烧体2.5 |
| 钢筋混凝土防火墙最小厚度200mm | 不燃烧体3.50 | 保护层15mm | 不燃烧体3.0 |
| 钢筋混凝土柱最小截面300mmx400mm | 不燃烧体＞5.0 | 保护层25mm | 不燃烧体2.5 |
| 现浇整体钢筋混凝土梁 最小截面200mmx400mm | 不燃烧体2.1 | 保护层25mm | 不燃烧体1.5 |
| 现浇整体钢筋混凝土板 最小厚度100mm | 不燃烧体＞2.0 | 保护层15mm | 不燃烧体1.0 |
| 防火墙下钢筋混凝土梁 | 不燃烧体3.50 | 保护层50mm（含粉刷层） | 不燃烧体3.0 |

给排水消防设计

室外消防给水工程设计

周边为一路市政水源。市政水源不满足室外消防用水水量和水压的要求（本项目市政引入点水压约0.35MPa，测压点标高48.5m。）

室外消火栓系统采用临时高压制，地块东北侧设备用房设288m3消防水池及消防泵房，设2台室内外消火栓合泵（型号：流量40L/s，杨程56m，功率37kw），室外消防环状给水管网上设置室外消火栓，建筑物消防扑救面设置室外地上式消火栓，其余消火栓沿消防车道布置，间距不超过120m,距消防车道边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。室外消防给水管采用钢丝网骨架塑料复合管，电熔连接，压力等级1.60MPa。

每座建筑设置消防水泵接合器。消防水泵接合器在建筑物附近就近沿消防车道设置,其周围15〜40m内设置室外消火栓，其数量按室内消防流量计算确定。

室内消防工程设计

1、消防水源及消防用水量

1）	消防水源

采用城市自来水为供水水源。

2）消防用水量：室外消火栓系统设计流量为25L/s,室内消火栓系统设计流量为15L/s,火灾延续时间为2h；扑灭一次火灾用水量为288立方米。

2、项目东北侧设置消防水泵房及288立方消防水池，另在3#厂房屋顶设置18立方消防水箱，高位水箱最低有效水位满足最不利点消火栓栓口静压不小于7m的要求。

3、室内消火栓系统

1）本工程厂房为丁类，可燃物较少，可不设置室内消火栓系统，各栋厂房均已设置消防软管卷盘。宿舍楼、办公楼设置室内消火栓系统，属临时高压制，管道成环状布置。

2）宿舍楼、办公楼每层设消火栓，其布置保证同一平面2股充实水柱同时达到任何部位。消防水枪的充实水柱为13m。

3）消火栓箱内配置DN65消火栓一个、DN65的L25m麻质衬胶水带一条、DN65X019直流水枪一支、消防报警按钮和指示灯各一只。室内消火栓增设消防软管卷盘，型号为JPS1.0-19。

4）建筑物消防扑救面设置设地上式消防水泵接合器，消防水泵接合器周围40米范围内设室外消火栓。

5）系统控制

消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号，直接控制启动消火栓泵；消火栓按钮同时作为动作报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

手动控制:将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消火栓泵的动作信号同时反馈至消防联动控制器。

6）管材：室内消火栓给水管采用热浸锌镀锌钢管，管道及配件公称压力为1.6MPa。管径DN<50mm者采用丝扣连接，DN>50mm者采用沟槽式卡箍连接。

5、移动式灭火装置

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）规定，本工程建筑灭火器配置如下：

本项目丁类厂房按A类轻危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器,办公楼按A类中危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器；每具灭火级别2A，每处布置两个，灭火剂充装量4Kg。宿舍楼按A类严重危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器最大保护距离为15m。配电间等电气用房按E类严重危险级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器，每具灭火级别3A，灭火剂充装量5Kg，灭火器最大保护距离为9m。本施工图中，仅示意灭火器的型号、数量与大致设置位置，施工单位可根据规范及现场的实际情况，对灭火器的设置作相应调整，但应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）对灭火器保护半径的要求，超过保护范围的在明显和便于取用的地点增设灭火器。灭火器设在消防箱内或灭火器箱内，灭火器箱不得上锁。

6、气体灭火系统

1）配电室设置七氟丙烷无管网自动灭火系统，设计浓度为9%，灭火剂喷放时间不超过10s，由箱式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成。

2）系统设计基本参数详见表4。

气体灭火系统参数表

| 名称 | 防护区面积 | 净高 | 计算用量(Kg) | 实际用量(Kg) | 泄压口面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房（设备房） | 103 | 4.8 | 378 | 386 | 0.16 |
| 配电房（厂房） | 46.2 | 7.8 | 275.29 | 280.8 | 0.12 |

3）防护区：

（1）防护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h，吊顶的耐火极限不低于0.25h；防护区的围护结构承受内压的允许压强不低于1200Pa。

（2）防护区设置泄压口，泄压口位于防护区净高2/3以上。

（3）喷放灭火剂前，除防护区内泄压口外的开口自行关闭。

（4）防护区设通风装置，灭火后立即通风换气。

4）系统控制：设有自动、手动两种启动方式，自动控制在接到两个（烟感、温感）独立的火灾信号后才能启动；在每个防护区疏散出口门外便于操作的地方设有自动控制和手动控制的转换装置，当人员进入防护区时，设定为手动控制，当人员离开时，设定为自动控制。

电气消防设计

消防应急照明系统

本工程采用集中电源供电方式的集中电源非集中控制型的应急疏散照明系统。系统要求符合国家标准GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，并具备公安部的产品型式认可证书。

消防应急照明及疏散指示标志系统：

1、消防应急照明及疏散指示标志系统采用非集中控制型系统。

2、灯具采用应急照明集中电源供电，灯具主电源额定工作电压DC36V，A型应急照明集中电源的防护等级不低于IP33，应急照明集中电源引自总照明配电箱。

3、本项目疏散指示标志灯均选择大型标志灯。

疏散照明的地面最低水平照度：建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：

1）疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx；

2）疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx；

3）本条上述规定场所外的其他场所，不应低于1.0lx。

消防应急照明及疏散指示标志灯具采用A型消防应急灯具（LED光源），光源色温不低于2700K；疏散指示标志灯采用持续型灯具，消防应急照明灯采用非持续型灯具。设置在距地面1m及以下的疏散指示标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。

4、应急照明集中电源的输入及输出回路不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

5、非火灾状态下，系统的正常工作模式设计应符合下列规定:

应保持主电源为灯具供电；系统内非持续型照明灯应保持熄灭状态；系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态。系统主电源断电后，系统的设计应符合以下规定：

集中电源连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间不超过0.5h；系统主电源恢复后，集中电源连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态；灯具持续点亮时间达到0.5h，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源连锁其配接灯具的光源熄灭。

6、火灾状态下，系统自动应急启动的设计应符合下列规定：火灾确认后，应能手动控制系统的应急启动，系统的手动应急启动的设计应符合下列规定：

灯具采用集中电源供电时，应能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式，火灾时蓄电池电源供电时的持续工作时间不小于1h。

7、集中电源蓄电池可持续点亮应急照明灯具时间应不小于非火灾状态下和火灾状态下持续点亮应急照明灯具时间之和；集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足持续工作时间不小于非火灾状态下和火灾状态下持续点亮应急照明灯具时间之和。

防排烟消防设计

防烟系统设计

1、本项目封闭楼梯间采用自然通风，在最高部位设置面积不小于1㎡的可开启外窗；楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的可开启外窗，且布置间隔不大于3层。

2、设置在高处不便于直接开启的可开启外窗在距地1.5m的位置设置手动开启装置。

排烟系统设计

1、地上50㎡~100㎡的房间应设置可开启外窗，具体开窗设置详建筑。

2、地上大于100㎡的房间采用自然排烟，储烟仓内设置有效排烟窗不小于房间面积的2%，具体开窗设置详建筑。

3、地上走道采用自然排烟，走道两端在储烟仓内分别设置有效排烟窗不小于地面面积的2%，具体开窗设置详建筑。

4、排烟窗应设置于储烟仓内，且防烟分区内任一点到排烟窗的水平距离均小于30m，清晰高度应满足标准要求。设置于高位不便于直接开启的自然排烟窗，应在距地面高度1.5m处设置手动开启装置。

5、丁类车间面积不大于5000㎡，不需要设置排烟。

补风系统

除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50%。本工程各区域均采用自然补风。

防排烟自动控制要求

1、消防用排烟风机和加压送风机，除了就地控制开、停外，均受消防中心控制，其工况在消防控制中心显示。

2、发生火灾时，由消防控制中心切断除消防用风机以外的所有通风空调系统电源。

3、加压送风机的启动应符合下列规定：

（1）现场手动启动；

（2）通过火灾自动报警系统自动启动；

（3）消防控制室手动启动；

（4）系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。

4、当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应符合下列规定：

（1）应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

（2）应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

5、机械加压送风系统应设置测压装置及风压调节措施。正压送风系统楼梯间余压值为50Pa，合用前室余压值为25Pa，在楼梯间的适当位置设置压力传感器，控制加压送风机出口处的旁通泄压阀，调整楼梯间的余压值。在每层前室设置压力传感器，控制加压送风机出口处的旁通泄压阀，调整前室的余压值。

6、排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：

（1）现场手动启动；

（2）火灾自动报警系统自动启动；

（3）消防控制室手动启动；

（4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；

（5）排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

7、当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

8、机械排烟系统中常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风机，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

9、活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

10、自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时，自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

11、用于气体灭火后排除有害气体的通风系统，在发生火灾时70℃电动防火阀关闭，停止风机运转。待确认火灾扑灭后，打开房间的70℃电动防火阀，同时联动风机启动，排除房间内有害气体。

12、常闭加压送风口、排烟阀或排烟口、活动挡烟垂壁、排烟窗等均应在距地1.5m处设置手动开启装置。

防火、防爆设计

1、所有通风排烟管材及附件均采用不燃材料制作。

2、下列情况之一的通风空调系统风管上应设置防火阀：

1）穿越防火分区处；

2）穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处；

3）穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

4）穿越防火分隔处的变形缝两侧；

5）垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上，但当建筑内每个防火分区的通风空调系统均独立设置时，该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀。

3、防排烟、通风和空气调节系统中的管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

4、防火阀应靠近防火分隔处设置，暗装时在安装部位设置方便维护的检修口。在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

5、设置在吊顶内的排烟管，应采用不小于50mm厚的不燃烧材料进行隔热，或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离。

6、排烟管道下列部位应设置排烟防火阀：

1）、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；

2）、一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟支管上；

3）、排烟风机入口处；

4）、穿越防火分区处。

7、防排烟系统风管的耐火极限应满足下表要求。当金属风管不能满足耐火极限时，应采取防火包覆措施。防火包覆措施详见国标图集《防排烟系统设备及附件选用及安装》（07K103-2）中“防火风管说明”章节。

注：1）竖向设置的加压送风管道独立设置在管道井内，无耐火极限要求。

2）防排烟风管本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。

7、经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等，应设防静电接地。

节能设计说明

设计依据

节能法规

1、《中华人民共和国节建筑法》。

2、《中华人民共和国节能减排法》。

节能规范

1、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）。

2、《工业设备及管道绝缘工程设计规范》（GB50264-2013）。

节能标准

1、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。

2、《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）。

3、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）。

4、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）。

5、《企业综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。

6、《中国节能技术大纲》。

7、《设备及管道保温计算导则》（GB/T8175-2008）。

节能措施

我国是能源和水资源匮乏的国家。节能是本工程的重要任务之一，是降低生产成本的重要途径。能源是人类的宝贵财富，企业必须十分重视节能措施的落实。工程项目建设应做到合理利用能源和节约能源，为此，本项目要求多层次、多渠道、多方面做好节能工作，以达到节能的目的。

建筑专业

1、建筑节能类型

建筑类型划分依据：《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017)

一类工业建筑：以供暖、空调能耗为主的厂房或部位，通常室内无强污染源及强热源，电子通信、医药、印刷、纺织等行业为一类工业建筑；二类工业建筑：以通风能耗为主的厂房或部位，通常室内有强污染源或强热源，钢铁冶金、石油化工、机械制造等行业为二类工业建筑；该建筑类型为:二类工业建筑

本次节能设计仅对办公楼、宿舍楼、门卫进行建筑节能计算。

2.建筑布置与体形

为减少能量的损耗，设计中主体建筑尽量保证南北朝向，减少外墙凹凸面，最大限度的满足采光通风要求及减小建筑体形系数。

(1)外墙采用200厚页岩烧结多孔砖，热固复合聚苯板G型05级内保温体系。分户墙、内墙采用200厚或100厚页岩烧结多孔砖。

屋面采用挤塑聚苯板保温屋面，建筑架空外露部位采用无机保温板保温,以达到节能的目的。

(2)采用可开启外窗，有利于非冷季节组织自然通风。

（3）外窗采用隔热金属型材多腔密封（6高透光双银Low-E+12空气+6透明），传热系数2.02W/㎡·K。

外窗的气密性等级不低于《建筑外窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T7106-2019）中的规定，并满足以下要求：10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级。

(4)建筑节能设计计算报告书及碳排放计算书详文本附件

3、其他措施

1)外墙内保温系统包覆门窗框内侧洞口及梁、楼板，以减小热桥影响和避免墙体温度烈缝。

2)在XPS板端头、孔洞部位做好密封处理。

3)保温屋面的天沟、檐沟，铺设保温层；有挑檐、女儿墙的保温屋面，保温层的铺设应延升到挑檐、女儿墙。

4)为提高门窗、幕墙的气密性能，门窗、幕墙的面板缝隙采取良好的密封措施。

玻璃或非透明面板四周应采用弹性好，耐久的密封条密封或注密封胶密封。

外窗可开启面积不小于窗面积的30%，透明幕墙具有可开启部分及通风换气装置。外窗气密性不低于《建筑外窗气密、水密、抗风压能分级及其检测方法》GB／T7106-2008规定的6级。透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙》GB／T21086-2007规定的4级。

结构专业

本工程结构设计根据本工程特点：梁、柱、墙均采用强度较高的HRB400、HPB300，节约了工程的用钢量，把高科技应用于节能产业，提高节能效果。同时对结构布置及结构设计进行优化，如：采用合理的柱网布置，选择合理的梁柱截面，柱筋设计将计算所需的钢筋尽量布置在角筋位置，梁筋设计尽量减少通长钢筋等措施，以节约钢筋用量。同时，据工程实际情况选用合理的基础型式，在施工中均采用商品砼，减少施工建造过程的能耗及保证工程质量。

给排水专业

1．使用节能给水管件及配件、选用新型节水型设备，如大便器采用液压缓闭冲洗阀；

2．采用节水型水龙头和节水型淋浴设施。

电气专业

1．变配电系统的节能

根据用电性质、用电容量，选择合理的供电电压和供电方式。

将变电所设在尽量接近负荷中心，可以减少低压侧线路长度，从而降低线路损耗。

选用高效低耗变压器，力求使变压器的实际负荷接近实际的最佳负荷，提高变压器的技术经济效益，减少变压器损耗。

合理选择变压器的容量、台数、运行方式，实现变压器的经济运行。对季节性负荷（如空调机组）应设专用变压器，以减少变压器损耗。

合理选择导线截面，合理选择线路路径，负荷线路尽量以最短的路径敷设，以降低线路损耗。

在提高自然功率因素的基础上，应在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，在用户最大负荷时的功率因素应不低于0.95，低负荷时，应调整无功补偿设备，不得过补偿。

用电设备的非线性负荷产生高次谐波，引起电网电压畸变及电流畸变，应采取抑制高次谐波的措施达到GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》的要求。

供配电系统设计采用的设备和元器件，应符合国家或行业的产品技术标准，并优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品，不得采用淘汰产品。

2．照明系统的节能

本项目的照明设计满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013的目标值要求，不高于这一目标值，照明灯具主要采用T5节能荧光灯并配以电子镇流器，楼梯间等公共区域采用节能型控制措施。

根据不同的使用场合选择合适的光源，在满足照明质量的前提下，应尽可能选择高效光源。建筑公共照明，室外照明，建筑夜景照明，均优先采用LED节能型光源。

在满足眩光限制的条件下，应优先选择效率高的灯具以及开启式直接照明灯具。

在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，尽可能降低灯具的安装高度。

合理设置局部照明，对于高大空间区域，在高处采用一般照明方式，对于有高照度要求的地方，设置局部照明。

应选择电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器。

主照明电源线路应尽可能采用三相供电，以减少电压损失，并应尽量使三相负荷平衡，以免影响光源的发光效率。

应根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求的具体情况，对照明系统进行分散或集中、手动或自动，经济实用、合理有效的控制。本工程门厅、大空间等场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件或天然采光状况采取分区、分组控制；建筑的楼梯间、走廊等公共场所的照明，采用节能自熄开关，节能自熄开关采用红外线移动探测加光控的开关；室外景观照明采取平日、一般节日、重大节日等多模式控制。

3．建筑设备的节能

根据负荷特性合理选择电动机，采用高效率的电动机。电气转动系统中的设备、管网和负载应相匹配，使系统经济运行，提高系统电能利用率。对风量、流量经常变化的负荷，采用电动机调速运行的方式进行调节。

暖通节能设计

1、建筑均采用分体空调，不低于GB12021.3-2010中能效等级2级的相应要求。

2、所有通风设备均选用高效率，低噪声，低能耗的产品。通风系统的单位风量耗功率小于0.27W/(m3/h)。

3、采用分体式空调，建筑设计中统一规划室外机的安装位置，确保分体机内外机连接长度不超过5m，便于室外机的安装和检修。

绿色建筑设计专篇

项目概况

本项目为湖南汨罗高新技术产业开发区产城融合示范基地基础设施建设项目，位于汨罗市新市镇新阳社区，清云路与新市南路交汇处西南侧地块。建设单位为湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会。

项目用地41754.51㎡，约62.63亩，总建筑面积43957.00㎡，建筑占地面积15838.72㎡，计容面积42921.04㎡，容积率1.03，建筑密度37.93%，绿化率12.9%。

本次建设内容：3栋三层标准厂房和1栋二层标准厂房37626.76㎡，1栋二层办公楼2409.00㎡，1栋三层的员工宿舍楼3683.24㎡，门卫室48㎡，设备用房190.00㎡，停车位101个，其中小车位66个（含2个无障碍车位和21个充电桩车位），货车车位12个，并配套建设给排水、供配电、消防工程、暖通、燃气、环卫设施和围墙等。

本项目为框架结构，建筑设计使用年限为50年，耐火等级均为二级，各建筑屋面防水等级为一级，抗震设防烈度为6度（按7度采取抗震设防措施）。

设计目标

绿色建筑设计目标：绿色建筑基本级。

根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）中关于绿色建筑星级要求的规定，以下分析将结合项目实际状况，本着经济适用的原则，制定绿色建筑技术策略。

设计依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

绿建设计主要措施

规划和总平面：

1、项目场地内不存在本地区文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、湿地、基本农田、森林植被和其他保护区。场地内无需要保留的建筑物。据现场调查，所在区域属于城市生态环境，未发现珍稀动、植物物种。

2、场地勘察深度范围内未发现其他不良地质作用，场地稳定性良好，宜于建设。场地选址无洪涝灾害、泥石流、滑坡、地陷等地质灾害和含氡土壤的威胁。

3、本项目土壤含氡浓度符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010规定的要求，结果平均值小于20000（Bq/m³）可不采取防氡工程措施。

4、该项目经过合理规划和处理，场地内运营期无超标的污染源（废水、废气、噪声、固体废弃物）。

5、建筑平面、空间布局合理，主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

6、本项目利用乔木、灌木形成复层绿化，不但可为行人提供遮阳、游憩的良好条件，还可以改善住区的生态环境。根据当地的气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落。

7、场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计是绿色出行的重要组成部分，是保障各类人群方便、安全出行的基本设施。该项目在场地内人行通道与场地外人行通道的连接处、建筑入口等位置均设置了无障碍设施。

9、本项目设置非机动车停车位，并设置了遮阳雨棚，出入方便，位置合理。

建筑设计：

1、建筑设计符合国家湖南省和汨罗市现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

2、不采用国家、湖南省和汨罗市禁止或限制使用的建筑材料及制品。

3、项目不选用选用国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。

4、本项目各楼栋外窗可开启均大于30%。满足要求，有利于室内自然通风。

5、项目的建筑热工性能指标符合国家、湖南省和汨罗市现行相关建筑节能设计标准的有关规定。

6、建筑平面、空间布局合理，主要功能房间的室内噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求

7、主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求，构件及相邻房间之间的空气隔声性能应达到该标准中低限标准限制和高要求标准限值的平均值”的要求。

结构设计：

1、本项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。

2、本项目现场所有现浇混凝土均采用预拌混凝土。

3、合理采用高强建筑结构材料（梁、柱纵向受力普通钢筋均采用不低于400MPa级的热扎带肋钢筋，混凝土结构中400MPa级及以上受力普通钢筋（包括梁、柱、墙、板、基础等构件中的纵向受力筋及箍筋）的用量达到钢筋总量的30%以上）。

4、本项目在保证安全的情况下，合理使用可再利用建筑材料和可再循环材料，其质量之和占建筑材料总质量的比例不小于10%。

5、本工程生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例不低于90%。

6、项目造型简约，未采用大量的装饰性构建，公共建筑相关装饰性构建造价比例未超过工程总造价的5‰，居住建筑相关装饰性构建造价比例未超过工程总造价的2%。

电气设计

1、本项目采取相关措施避免室外夜景照明产生光污染。

2、公共空间照明功率度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值。

3、本项目走廊、楼梯间等区域的照明系统采取分区控制等节能控制措施。

给排水设计

1、采取变频措施进行供水系统加压；实行雨污分流；采取高性能阀门等措施对管道阀门漏水、渗水情况进行预防。

2、用水器具符合城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）的要求，不使用一次冲水量大于6L的坐便器，卫生器具的用水效率达到二级标准。

3、采用了高性能阀门、零泄漏阀门、合理设计供水压力、室外埋地管道保护、水箱、水池溢流报警装置、进水阀门自动联动装置、分级计量水表等装置和措施避免管网漏损。

4、水泵效率不低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

5、充分利用市政水压，控制入户管的供水压力不大于0.35MPa。

6、按付费或管理单元，分别设置用水计量装置。

7、绿化灌溉采用微喷灌节水高效的灌溉方式。

暖通设计

1、项目采用节能环保型设备，空调能效达到2级标准。

2、项目空调系统为多联机，末端均可根据用户自身需求独立控制。

技术体系

| 技术类别 | 绿色建筑技术 |
| --- | --- |
| 安全耐久 | 场地环境保护 |
|  | 结构和非结构构件、外部设施安全耐久 |
|  | 安全疏散和避难、应急交通、 |
|  | 门窗性能 |
|  | 引导标识系统 |
|  | 建筑材料选择 |
|  | 防水防潮设计 |
| 健康舒适 | 室内空气质量、污染物控制 |
|  | 水质保障措施 |
|  | 隔声优化设计 |
|  | 照明节能措施 |
|  | 室内热环境舒适度保障措施 |
| 生活便利 | 无障碍步行系统 |
|  | 交通便利 |
|  | 停车位配建 |
|  | 非机动车位 |
|  | 信息网络系统 |
| 资源节约 | 建筑节能优化设计 |
|  | 空调系统节能 |
|  | 分项及分级计量 |
|  | 电梯节能 |
|  | 绿化节水技术 |
|  | 节水器具与设备 |
|  | 建筑形体规则 |
|  | 本地建材 |
| 环境宜居 | 场地日照 |
|  | 绿化种植系统（绿化率+乡土植物） |
|  | 隔声降噪措施 |
|  | 垃圾分类收集管理 |

无障碍设计

设计依据

《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《无障碍设计规范》GB50763-2012；

《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2013年版；

《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016年版）；

《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50-2001；

《建筑地面设计规范》GB50037-96；

相关设计规范规程

项目概况

详见总图及建筑业

具体要求与措施

根据《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求，标准厂房等生产建筑无需考虑无障碍设计，工业配套建筑均设置有无障碍设施，包括无障碍坡道、无障碍电梯、无障碍卫生间以及无障碍坐席、宿舍等。

道路、绿地、配套公共设施

本项目新建人行道在各种路口、各种出入口和人行横道两端设置缘石坡道。人行道处的配套服务设施的设置应为残障人士提供方便。公共厕所、绿地、活动场地等均设无障碍措施。绿地和活动广场的主要出入口为无障碍出入口，并设有提示盲道。绿地内的游步道为无障碍通道，轮椅园路纵坡不大于4%，轮椅专用道不大于8%，不设台阶，休息座椅留有轮椅停留空间。林下铺装活动场地，林下净空不低于2.2m，本工程共设计停车位101个，其中共设计无障碍停车位2个。

建筑

1、无障碍平坡出入口，坡度为1/20。

2、各建筑单体入口平台低于室内建筑完成面标高15mm，以斜坡方式过渡。

3、各建筑走廊均不小于1.2m。

4、楼梯与台阶均按无障碍设计要求设置。

电气无障碍设计

无障碍专用厕所内，距地面0.5m处设置求助呼叫按钮；门口上方设置声光报警器；灯具采用扳把式开关，安装高度1.0m。每间居室建议设计传呼系统。

给排水无障碍设计

无障碍专用厕所内，坐便器及洗手盆采用感应式便器及洗手龙头。

海绵城市设计

设计依据

1、主要设计规范

《海绵城市建设技术指南》——低影响开发雨水系统构建（试行）；

《雨水集蓄利用工程及水规范》GB/T50596-2010；

《建筑与园区雨水利用工程技术规范》GB50400-2016；

《海绵城市建设技术》（湘2015SZ103）；

《室外排水设计标准》GB50013-2021；

《防洪标准》GB50201－2014；

《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013；

《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012；

《屋面工程技术规程》GB50345；

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008。

2、相关图集

《雨水综合利用》；

《海绵城市建设技术》湘2015SZ103-1(渗透技术设施)；

《海绵城市建设技术》湘2015SZ103-3(传输与截污技术设施)。

设计原则

1、规划引领

城市各层级、各相关专业规划以及后续的建设程序中，落实海绵城市建设、低影响开发雨水系统构建的内容，先规划后建设，体现规划的科学性和权威性，发挥规划的控制和引领作用。

2、生态优先

城市规划中科学划定蓝线和绿线。城市开发建设应保护河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区，优先利用自然排水系统与低影响开发设施，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环，提高水生态系统的自然修复能力，维护城市良好的生态功能。

3、安全为重

以保护人民生命财产安全和社会经济安全为出发点，综合采用工程和非工程措施提高低影响开发设施的建设质量和管理水平，消除安全隐患，增强防灾减灾能力，保障城市水安全。

4、因地制宜

各地应根据本地自然地理条件、水文地质特点、水资源禀赋状况、降雨规律、水环境保护与内涝防治要求等，合理确定低影响开发控制目标与指标，科学规划布局和选用下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装、多功能调蓄等低影响开发设施及其组合系统。

5、统筹建设

地方政府应结合城市总体规划和建设，在各类建设项目中严格落实各层级相关规划中确定的低影响开发控制目标、指标和技术要求，统筹建设。低影响开发设施应与建设项目的主体工程同时规划设计、同时施工、同时投入使用。

设计内容

1、依据《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》：项目总量和径流污染控制目标应以开发建设后径流排放量接近开发建设前自然地貌时的径流排放量为标准进行确定。总体年径流总量控制率应不小于75%。

2、年径流面源污染去除率（以SS计）目标为50.0%。

3、雨水资源化利用目标为鼓励性指标，本工程根据实际情况采取适当数量与规模的雨水收集回用系统，回收利用部分雨水，用于绿化灌溉、道路广场冲洗等。

4、LID系统设计

（1）内涝防治分析

本设计中结合竖向低点设置海绵设施、溢流排水口，增强雨水调蓄能力，降低内涝风险。地块场地竖向设计整体北高南低，院区整体设计高于周边道路,使得雨水能顺畅排至市政管网；另院区排水管渠严格按规定重现期设计，在海绵城市建设过程中不降低雨水排水管渠排水能力，并复核雨水管道系统排水能力后，满足排水防涝要求。

（2）汇水分区划分

本工程雨水排水由LID设施和排水管网共同承担，将整个片区分为1个汇水分区，汇水分区内都设置一个或多个LID设施，通过合理的竖向设计，使每个汇水分区内的雨水均经过LID设施调蓄、渗透和净化处理。

（3）LID设施选择

LID设施选择应考虑项目建设自然条件，根据设施特点、适用性、经济效益等，遵循海绵城市建设的基本原则下，选取适宜的LID设施。

海绵城市相关设施规划配置

| 设施名称 | 用地类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居住用地 (R) | 公共设施用地 (C) | 工业用地 (M) | 仓储物流用地 （W） | 对外交通用地 (T) | 道路广场用地 (S) | 市政设施用地 (U) | 绿地 （G） |
| 透水铺装 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |
| 下沉式绿地 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |
| 生物滞留设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 湿塘 | √ | √ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | √ |
| 雨水湿地 | √ | √ | ○ | ○ | ╳ | √ | ╳ | √ |
| 蓄水池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 雨水罐 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ |
| 调节塘 | √ | √ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | √ |
| 调节池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |
| 植草沟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 渗管/渠 | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | √ |
| 植被缓冲带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |
| 初期雨水弃流设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 下沉式广场 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |

注：√——宜选用，○——可选用，╳——不宜选用

5、LID设施方案

（1）屋面雨水

建筑屋面雨水通过雨水立管收集后出口散排接入高位花坛、下沉绿地、雨水花园等地表海绵设施。

（2）路面雨水

结合景观设计，部分人行铺装采用透水铺装，削减区域雨水径流系数。雨水先行通过渗透型路面下渗，减少地表径流量，缓解区域热岛效应，超过下渗能力的雨水或不透水路面雨水径流结合道路纵坡、横坡、路牙开孔等设置进入路边或下游下沉绿地、雨水花园等海绵设施。

（3）绿化雨水

结合雨水立管位置、景观设计，在较低点因地制宜地布置下沉式绿地等海绵设施，绿化雨水通过微地形导流至海绵设施内进行净化、蓄滞或下渗，超标雨水通过溢流雨水口收集至雨水管道系统。

综合以上，本工程海绵城市LID设施主要采用下沉式绿地、透水铺装、生态停车位、初期雨水弃流设施及雨水收集利用系统相结合的方案。

6、LID设施达标分析

根据《室外排水设计标准》GB50014-2021、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016、《雨水利用工程技术规范》SZDB/Z49-2011、《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（2014）。

| 下垫面类别 |  | 雨量径流系数 |  | 流量径 流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年均雨量径 流系数 | 场均雨量径 流系数 |  |
| 路面 | 混凝土或沥青路面及广场 | 0.80 | 0.90 | 0.95 |
|  | 大块石等铺砌路面及广场 | 0.50 | 0.60 | 0.65 |
|  | 沥青表面处理的碎石路面及广场 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
|  | 级配碎石路面及广场 | 0.35 | 0.40 | 0.50 |
|  | 干砌砖石或碎石路面及广场 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
|  | 非铺砌的土路面 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| 铺装 | 非植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm） | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
|  | 非植草类透水铺装（工程透水层厚度<300mm） | 0.30 | 0.40 | 0.45 |
|  | 植草类透水铺装（工程透水层厚度≥300mm） | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
|  | 植草类透水铺装（工程透水层厚度 | 0.12 | 0.15 | 0.25 |
| 绿地 | 无地下建筑绿地 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
|  | 有地下建筑绿地（地下建筑覆土厚度≥500mm） | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
|  | 有地下建筑绿地（地下建筑覆土厚度<500mm） | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| 水面 | 水面 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

本项目LID设施布设根据容积法、推理法和水量平衡法等进行严格计算，以保证LID设施平面和规模科学合理。本项目LID设施包括生态滞留设施（含下凹式绿地和雨水花园）、透水铺装等，具体如下：

（1）生态滞留设施

本项目生态滞留设施主要为下凹式绿地和雨水花园。调整路面、绿地、雨水口高程关系，使下凹式绿地表面层标高低于周边道路标高或者绿地标高，

则道路、建筑等不透水区域的雨水径流会先流入生态滞留区。雨水花园下层采用碎石等材料保证设施蓄水能力。土壤渗透性差的雨水花园和渗透铺装结构下层设置盲管。将长期滞留的雨水排入雨水管网。

（2）透水铺装

透水铺装是典型的通过降低不透水面积比例而对径流进行调控的LID措施，能使暴雨径流在很短的时间内入渗至更深的土壤中。

LID设施工艺构造

1、本工程LID设施采用透水生态停车位（植草砖）、人行道透水面砖、雨水收集利用系统，以及海绵城市配套设施，如路缘石开口、缓冲碎石带、溢流雨水井等。

2、透水铺砖

景区主要广场铺装采用有效孔隙率不小于10%的透水彩色混凝土，与周围景色相得益彰；停车场采用有效孔隙率不小于8%的透水砖铺装。

维护管理

1、基本要求

公共项目的低影响开发设施由城市道路、排水、园林等相关部门按职责分工负责维护监管，其他低影响开发雨水设施，由设施的所有者或其委托方负责维护管理。应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程，配备专职管理人员和相应的监测手段，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。

2、设施维护

不同的设施应采取适宜的方法、技术进行维护，维护建议按下表执行。

| 设施 | 维护频次 | 措施及注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 检修、疏通透水能力2次/年（雨季之前和 期中） | a、面层出现破损时应及时进行修补或更换；b、出现不均匀沉降时应进行局部整修找平；c、渗透能力大幅下降时应采取冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理 |
| 下沉绿地 | 检修2次/年（雨季之前、期中），植物生长季节修剪1次/月 | a、进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；b、进水口不能有效收集径流雨水时应加大进水口或进行局部下沉；c、边坡出现坍塌时，应及时加固；d、不定期清理植物残体和其他垃圾 |
| 植草沟 | 检修2次/年（雨季之前、期中），植物生长季节修剪1次/月 | a、进水口不能有效收集径流雨水时应加大进水口或进行局部下沉；b、沟内沉积物淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；c、及时补种修剪植物、清除杂草 |
| 雨水花园 | 检修2次/年（雨季之前、期中） | a、进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；b、进水口不能有效收集径流雨水时应加大进水口或进行局部下沉；c、边坡出现坍塌时，应及时加固；d、不定期的清理植物残体和其他垃圾 |
| 蓄水池 | 检修、淤泥清理2次/年（雨季之前、期中） | a、定期检查泵、阀门等相关设备，保证其能正常工作；b、防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏或缺失时，应及时进行修复完善；c、进出水不畅时应及时清理垃圾与沉积物 |

建筑垃圾源头减量专篇

主要依据

《湖南省人民政府办公厅关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》（湘政办发〔2019〕4号）

《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）

《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则（暂行）》（湘建建[2020]14号）

《湖南省建筑垃圾资源化利用发展规划（2020-2030》（湘建建[2020]52号）

《湖南省建筑垃圾源头减量实施方案》（湘建建函[2020]145号）

《关于印发施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）的通知》（建办质[2020]20号）

《湖南省建筑垃圾源头控制及处理技术标准》DB43/T516-2020

住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）

住房城乡建设部《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》（2013版）

省住房城乡建设厅《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件编制技术规定（试行）》（2018版）

省住房城乡建设厅《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件技术审查要点（试行）》（2018版）

建筑专业

15.2.1总平面设计

场地整体平整，竖向设计考虑了土方开挖和回填量，各单体正负零标高结合原始地貌进行合理分区设置，降低了土方工程平衡量，总平面竖向设计较为合理，满足条件。

建筑单体设计

1.本项目未采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

2.本工程建筑材料70%以上采用施工现场500km以内生产的建筑材料。

3.选购取得绿色建材产品标识的建筑材料，其使用比例不低于60%。外饰面装修材料、防水和密封材料、室内装饰装修材料、门窗部品部件等提出耐久性指标要求。外墙涂料经1000h人工老化、湿热和盐雾试验后不起泡、不剥落、无裂纹、粉化≤1级，变色≤2级。硅酮结构密封胶通过相容性试验、水-紫外线光照后拉伸粘结强度≥0.45MPa，热老化后失重≤10%，无龟裂粉化。金属幕墙板经4000h人工老化、湿热和盐雾试验后不起泡、不剥落、无裂纹，光泽保持率≥70%，粉化不次于0级，△E≤3。石材冻融循环50次。内墙涂料耐洗刷5000次。厨卫金属吊顶经1000h湿热试验后不起泡、不剥落、无裂纹，无明显变色（适用于住宅）。实木（复合）地板耐磨性≤0.08且漆膜未磨透。强化木地板公共建筑≥9000转居住建筑≥6000转。竹地板任一胶层的累计剥离长度不低于25mm；耐磨性不低于100转且磨耗值不大于0.08g。陶瓷砖破坏强度≥400N，耐污性2级。

4.本工程采用的可再利用材料和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例达6%以上。

5.外饰面装修材料、防水和密封材料、室内装饰装修材料、门窗部品部件等满足耐久性指标要求。

6.建筑墙、楼地面易空鼓、开裂的部位分析及质量控制措施：对建筑墙、楼地面易空鼓、开裂的部位进行分析并提出质量控制措施。采用高耐久性混凝土（按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193进行检测，抗硫酸盐侵蚀性能达到KS90级，抗氯离子渗透、抗碳化及早期抗裂性能均达到III级、不低于现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476中50年设计寿命要求的混凝土）。

建筑立面设计

本工程建筑造型要素简约，装饰性构件结合功能一体化设计，纯装饰性构件造价之和不高于建筑工程土建总造价的2%（居住建筑），和1%（公共建筑）。

1.建筑施工图

2.建筑平面图中明确标注了装饰装修和机电安装的预留预埋孔洞。

3.尺寸均按"模数统一"的设计原则，减少了非标构件和异型构件。

结构专业

1.本项目结构专业符合相关强制性条文及标准的要求。

2.本项目地基基础结合实际地质情况优化基础埋深和桩基础深度。

3.本项目上部结构不属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第3.4节中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。

4.本项目梁、柱、墙纵向受力钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋,且400MPa级及以上的钢筋用量占钢筋总用量的85%以上。

5.本项目现浇混凝土全部采用预拌混凝土，其应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定；砂浆全部采用预拌砂浆，应符合现行标准《预拌砂浆》GB/T25181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223规定。

给排水专业

1.本项目给排水专业符合相关强制性条文及标准的要求。

2.所有给排水系统均采用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管件；所有阀门及附件公称压力不得小于所在处的管道公称压力，给水系统选用高性能、零泄漏阀门。活动配件选用长寿产品，水嘴寿命应达到相关产品标准1.2倍，阀门寿命应达到相关产品标准1.5倍。

3.在施工安装前，施工总包应组织各专业进行管道综合排布，与其它专业承包商密切配合，预留孔洞。采用成品支吊架，节点结构连接构件优先预留预埋、机电装配式等措施。施工中应遵循压力管让重力管，小管让大管的原则，合理安排施工进度和设备、器材、管道的设置，避免碰撞和返工，减少建筑垃圾。

电气及其智能化专业

1.本项目电气专业符合相关强制性条文及标准的要求。

2.所有电缆桥架，电气管道均采用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管件；所有明敷的管道均要求刷防火涂料，管材的管壁厚度不小于3mm。

3.在施工安装前，施工总包应组织各专业进行管道综合排布，与其它专业承包商密切配合，预留孔洞。采用成品支吊架，节点结构连接构件优先预留预埋、机电装配式等措施。施工中应遵循压力管让重力管，小管让大管的原则，合理安排施工进度和设备、器材、管道的设置，避免碰撞和返工，减少建筑垃圾。

应急救援专篇

应急预案原则与方针

1、本着“安全第一，预防为主、综合治理”的原则，保证施工人员的生命安全和物资库运行及周边安全，圆满完成各项工作目标。

2、采取以人为本，自救为主、统一指挥、分工负责、沉着冷静、急而不乱的应急方针。

3、以发出紧急救援为主，优先保护大多数人的人身安全，优先保护贵重财产，加强现场保护的应急程序进行应急救援。

可能发生的事故

起火事故、机械伤人事故、脚手架倾覆事故、高处坠物伤人事故、坠落伤人事故、触电事故、夏天高温中暑昏倒事故、安全事故。

应急机构的组成、责任和分工

1、应急总指挥

负责分析紧急状态和确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源和控制紧急情况的行动类型；指挥、协调应急反应行动；与项目部外应急反应人员、部门、组织机构进行联络；直接监察应急人员的行动；最大限度地保证现场人员和外援人员及相应的安全；协调后勤方面以支援应急反应组织；应急反应组织的启动；应急评估、确定升高或降低应急警报级别；通报外部机构；决定请求外部援助；决定应急撤离；决定事故现场外影响区域的安全性。

2、事故现场总指挥：所有事故现场操作的指挥和协调；现场事故的评估；保证现场人员和公众应急行动的执行；控制紧急情况；现场应急反应行动的指挥，与在应急指挥中心的反应操作副总指挥的协调；作好应急救援处理现场指挥转化后的移交和应急救援处理协助工作；做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。

3、伤员营救组：引导现场施工人员从安全通道疏散；对受伤人员进行营救至安全地带。

4、物资抢救组：抢运可转移的场区内物资；转移可能引起新危险源的物品到安全地带。

5、消防灭火组：启动场区消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作；协助消防部门进行消防灭火的辅助工作；

6、后勤供给组：迅速组织后勤必须供给的物品；及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。

7、现场临时医疗组：对受伤人员进行简单的抢救和包扎工作；及时转移重伤人员到医疗机构就医。

事故应急与求援

应急程序：报告联络有关人员（紧急时立刻报警、打求助电话）→必要时向社会发出求援请求→实施应急救援、保护事故现场、上报有关部门→善后处理。

应急求援注意事项

1、最早发现者必须立即大声呼救，迅速向有关人员报告或报警；

2、原因明确可立即采取正确的方法施救，禁止盲目救助；

3、沉着冷静，从容应对，不得慌乱。

4、发生触电、火灾时应先切断电源，采取正确营救及灭火方法。

5、发现有伤者，采取正确的方法施救，妥善的对伤口进行处理，迅速就近送往医院。

6、每位管理人员及施工人员都必须掌握各种逃生方法，熟悉逃生路线，会正确使用灭火器。

7、发生事故后，保持现场，便于事故的调查，总结教训，防止类似事故再次发生。

人防设计

设计依据

《中华人民共和国人民防空法》

《湖南省人民防空工程建设与维护管理规定》(湖南省人民政府第297号令)

《湖南省防空地下室建设实施细则》湘防办发[2020]11号

国家及地区相关现行法规及规范

应建人防面积计算

本项目性质为工业性质，主要建筑为厂房、办公楼.宿舍楼、门卫室、消防泵房、消防水池等配套设施用房。

根据2020年1月1日起施行的《湖南省人民防空工程建设与维护管理规定》(湖南省人民政府令第297号)

第十五条在县城以上城市规划区内新建民用建筑，按照下列规定同步修建防空地下室：

（一）一类国家人防重点城市不低于地面总建筑面积的6%；

（二）二类和三类国家人防重点城市不低于地面总建筑面积的5%；

（三）县城不低于地面总建筑面积的4%。

开发区、保税区、工业园区、高校园区等各类园区和重要经济目标区新建防空地下室的建设标准，按照所在地城市或者县城的规定执行。本项目位于湖南省汨罗市，防空地下室建筑系数取4%。

第十八条新建民用建筑因地形、地质条件限制不能修建防空地下室或者应建防空地下室面积小于1000（含）平方米的，按照分级管理权限经人防主管部门批准，在办理建设工程规划许可证之前，依法缴纳防空地下室易地建设费。

下列建设项目，除国防战备需要外，可以不修建防空地下室、不缴纳易地建设费：

（一）工业生产厂房及其配套设施（办公用房、宿舍除外）；

（二）物流仓储用房；

（三）公益建筑，包括公共厕所、垃圾中转站、水泵房、消防站、变配电房（站）、开闭所、区域机房、纪念塔、殡葬等设施；

（四）围墙、发射塔、烟囱、水塔、露天泳池、老旧居民楼加装电梯、公共停车楼、独立车棚等特殊建（构）筑物；

（五）法律、法规规定的其他建设项目。

厂房可以不修建防空地下室、不缴纳易地建设费，办公楼、宿舍楼、门卫室需建防空地下室、缴纳易地建设费。

办公楼、宿舍楼、门卫室、设备房建筑总面积6398.64㎡，按4%的建筑面积建防空地下室，防空地下室面积为255㎡＜1000㎡，

只需在办理建设工程规划许可证之前依法缴纳防空地下室易地建设费即可。

环境保护专篇

设计依据

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

《民用建筑隔声设计规范》(GBJ87-85)

其它国家、地方、行业有关规定。

污染源概况

本工程为多层厂房，主要污染源为厂房加工车间的生产废弃物及配套生活用房的生活垃圾。

供气及污水处理

本工程近期采用液化石油气，远期气源可以保证时置换为天然气。雨水、污水分流，生活污水经化粪池处理后直接排入城市管网，用地内无污染源。

设备噪声

本工程选用的水泵、排风机等均采用低噪声高效率产品，并设计隔振支座基础，管道软接头措施，避免噪声源程序对厂房的干扰。个别产生噪音较大的机房，选用密闭窗隔声门，并会在墙面、顶棚设计吸声构造。

普通固体垃圾

本工程的生活垃圾袋装化，专人负责封袋清运，定期送至工业园区的垃圾站集中。

给排水环境保护措施

1．场地内排水采用雨污分流制。

2．本工程最高日生活污水排水量约14.0m3/d（按生活用水量的40%计算）。

（1）室内采用粪便污水与洗浴废水合流排水管道系统。

（2）空调机冷凝水均采用管道有组织排入室外散水明沟。

（3）生活污水排水量详本说明书。

（4）室内地面层（±0.000m）以上的生活污水重力流排出。

（5）生活污水立管经适当汇集转换后排出室外。多层建筑采用普通伸顶通气单立管排水系统。粪便污水经化粪池处理后排入开园路规划市政污水管网。

3．本工程污水经化粪池处理后排入城市污水管道，防止对城市污水管道造成淤塞

4．潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖。

5．本项目没有排放超标的液态污染源。

废气处理

本工程无有害气体排放。

安全卫生专篇

给排水安全卫生设计

1.消防水池设自洁式消毒器，并定期对池水进行循环，防止水质变坏。水池通气管及溢水管管口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池内污染水质。

2.本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。

5.公共卫生间内的蹲式大便器采用低水箱冲洗阀。

6.室内污水排水管道系统设置伸顶通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

7.室内所用排水地漏的水封高度不小于50mm。

8.本工程污水经化粪池初步处理后排入城市污水管网，防止对城市污水管道造成淤塞。

电气安全设计

防雷等级

根据公式N=kNgAe计算，本工程建筑物为二类防雷建筑物。

防雷与接地及安全措施

1、为防止直接雷击，配合屋顶建筑造型安装避雷针及沿女儿墙装设环状避雷带暗装，并在屋面上形成不大于10m×10m的网格。突出屋面的金属物体及管道均与避雷带紧密焊接。单体建筑物四周应设置防雷安全检测卡。

2、利用土建结构柱内对角主筋上下焊接作为引下线，引下线间距18m米。利用基础底板钢筋作为接地装置，并利用基础底板钢筋焊接成网格均衡地电位。进入建筑物的金属管道，电缆金属外皮等均与接地网相连。

3、低压配电系统采用TN-S系统，变压器中性点直接接地。从低压配电装置开始，N线与PE线分开。N线为工作零线，PE线为保护接地线，三相四线制。

4、低压配电系统的工作接地、防雷接地、用电设备的保护接地以及弱电接地共用接地装置，接地电阻不大于1欧。

5、低压配电系统中，插座回路装设漏电保护。

6、进线处、屋顶等配电系统设浪涌保护。

7、采用总等电位联结，其总等电位联结线必须与楼内所有导电部分相互连接，如保护干线、接地干线、建筑物内的输送管道的金属件（如水管等）、空调系统管、建筑物金属构件等导电体、总等电位联结主母线采用25MM铜导线。各卫生做局部等电位联结。

8、低压配电系统中，插座回路装设漏电保护，监控室、消防控制室、电梯机房电源等均设置SPD，SPD应选择实验合格的产品，且满足湖南省气象部门要求。同时监控室、消防控制室等做局部等电位联结。

工程概算

工程概况

本项目为湖南汨罗高新技术产业开发区产城融合示范基地基础设施建设项目，位于汨罗市新市镇新阳社区，清云路与新市南路交汇处西南侧地块。建设单位为湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会。

项目用地41754.51㎡，约62.63亩，总建筑面积43957.00㎡，建筑占地面积15838.72㎡，计容面积42921.04㎡，容积率1.03，建筑密度37.93%，绿化率12.9%。

本次建设内容：3栋三层标准厂房和1栋二层标准厂房37626.76㎡，1栋二层办公楼2409.00㎡，1栋三层的员工宿舍楼3683.24㎡，门卫48.00㎡，设备用房190.00㎡，停车位101个，其中小车位66个（含2个无障碍车位和25个充电桩车位），货车车位12个，并配套建设给排水、供配电、消防工程、暖通、燃气、环卫设施和围墙等。

本项目为框架结构，建筑设计使用年限为50年，耐火等级均为二级，各建筑屋面防水等级为一级，抗震设防烈度为6度（按7度采取抗震设防措施）。

项目包括：土石方工程、桩基工程、钢筋及混凝土工程、砌体工程、屋面及防水工程、保温隔热工程、室内外装修工程、门窗工程、10KV中心变配电工程、水电安装工程、消防工程、弱电工程、暖通工程、室外园林景观道路附属工程、室外水电工程及工程相关的实体措施工程，具体详概算编制清单。

编制依据

1、概算设计图纸及设计方案，可行性研究报告；

2、中华人民共和国建筑法；

3、湘建价[2020]56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、2021年《2021湖南省房屋改造加固及维修消耗量标准》、2020年《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》等现行文件规范；

5、湘建价〔2022〕146号《湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知》。

6、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》。

7、主材价格按2023年10月份岳阳市建设工程造价管理站发布的预算价执行，没有预算价的按最新市场价执行；

8、湖南省建设工程造价管理办法；

9、湖南省建设工程造价咨询执业管理办法；

10、住建部《建筑工程可行性研究投资概算编制办法》；

11、其他现行国家及湖南省有关其他费用计取的文件规定；

12、其他费用概算：依据国家和地方的有关规定计算，详见其他费用概算表，具体如下：

（1）建设单位管理费：根据《基本建设项目建设成本管理规定》财建（2016）504号规定计取；

（2）工程监理费：根据发改价格（2007）670号文件规定计取；

（3）概算编制审核、工程量清单及清单计价编制费、结算审查费：根据湘建价协(2016)25号、湘价服〔2013〕131号标准计取；

（4）工程设计费：按计价格（2002）10号文规定计取；

（5）工程勘察费：按土层单价140元/米，岩层、卵石层170元/米，工程勘察费=结算勘测总孔深*相应综合单价计取；

（6）招投标代理费：按国家发改委计价（2002）1980号文件规定计取；可行性研究报告费：根据计价格（1999）1283、（2000）湘价房；

（7）第95号、湘价服(2013)131文结合市场价计取；

（8）全过程造价咨询服务费：根据湘建价协(2016)25号标准的计取；

建设工程交易服务费：根据湘发改价服（2019）366号计取；

（9）水土保持方案服务费用：根据《湖南省物价局、湖南省水利厅关于公布水利系统服务性收费项目和标准的通知》（湘价服〔2013〕134号结合市场价计取；

（10）规范修改方案编制费用：根据绥政办发（2019）20号、32号文以及（2020）1号文计取；

（11）城市基础设施配套及报建费：根据100元/m2标准估算；

（12）工程质量检测费（含桩基、幕墙工程）：根据湘质安协字(2016)19号文计取。

12.预备费根据湘建价(2014)113号文(计费基数按工程建设费和工程其他费之和扣除土地拆迁费和管线迁改费）为计费基数，基本预备费和价差预备费分别按计费基数的5%计取。

13.本概算中建设期利息、铺底流动资金同可研估算计取。

投资概算

本工程投资概算金额为18065.06万元，其中工程费用13395.94万元，工程建设其他费用2880.09万元，预备费1471.03万元。